###### İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

İHALE İLANI

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ahiler Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Doğalgaz Bakım Onarım Hizmetlerinin yapılabilmesi için  toplam  882 mᶟ prefabrik Doğalgaz Bakım Onarım Hizmet Binası Anahtar teslim olarak yaptırılacaktır.

Yapılacak iş;

LOT 1: Doğalgaz Bakım Onarım Hizmet Binası Anahtar teslim Yapım işi

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Recep Tayyip ERDOĞAN Blv. No:4 Organize Sanayi Bölgesi 68220 Merkez / AKSARAY adresinden veya http://www.ahika.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 13/10/2014 Pazartesi günü saat 12:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; http://www.aksarayosb.org.tr ve http://www.ahika.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 13/10/2014 tarihinde, saat 14:00’da  Recep Tayyip ERDOĞAN Blv. No:4 Organize Sanayi Bölgesi 68220 Merkez / AKSARAY adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

###### TEKLİF DOSYASI

###### Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Sözleşme Makamının;

a)  Adı/Ünvanı : Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı

b)  Adresi : Recep Tayyip ERDOĞAN Blv. No:4 Organize Sanayi Bölgesi 68220 Merkez / AKSARAY

c)  Telefon numarası: 0 (382) 266 22 88 - 89

d)  Faks numarası: 0 (382) 266 22 90

e)  Elektronik posta adresi : osbelektrik@hotmail.com ve / veya beratakyurek@gmail.com

f)  İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhan ERMİŞ (Kontrol Mühendisi), Berat AKYÜREK (Doğalgaz İşletme Sorumlusu)

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

- Projeninin Adı: Doğalgaz Altyapı Sistemi Kurulmasıyla Bölgemizin Rekabet Edilebilirliğinin Artırılması

- Sözleşme kodu: TR71/12/KÖA01/0039

- Fiziki Miktarı ve türü: 882 m ᶟ  prefabrik içinde iki katlı idari binası olan hizmet binası yapımı.

- İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Aksaray Organize Sanayi Bölgesi

- Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: İş tamamı anahtar teslim olarak verilecektir.

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

- İhale usulü:Açık İhale Usulü

b)   İhalenin yapılacağı adres: Recep Tayyip ERDOĞAN Blv. No:4 Organize Sanayi Bölgesi 68220 Merkez / AKSARAY

c)   İhale tarihi:  13 / 10 / 2014

d)   İhale saati: 14:00

Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini

İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 200TL (ikiyüz Türk Lirası) bedel mukabili satın alması zorunludur.

İstekli ihale dosyasını satın almakla  ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

a)  Tekliflerin sunulacağı yer: Recep Tayyip ERDOĞAN Blv. No:4 Organize Sanayi Bölgesi 68220 Merkez / AKSARAY adresine mukim Aksaray OSB Müdürlüğü idari binası.

b)  Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 13 /10/2014

c)  Son teklif verme saati  (İhale saati) :  12:00

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale dosyasının kapsamı

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

- İhaleye davet mektubu (GEÇERLİ DEĞİLDİR.)

- Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaa mahsus diğer belgeler)

Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,

i) İhale dosyasının satın alındığına dair belge,

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

k) Kamu İhalelerinden Yasaklı Olmadığına Dair Taahhüt

l) Vergi Borcu Yoktur Belgesi

m) SGK Prim Borcu Yoktur Belgesi

n) İflas Veya Konkordato İlan Etmediğine Dair Ve Son 5 Yıl İçinde Mesleki Suçtan Dolayı Hüküm

Giymediğine Dair Taahhütname

o) Sözleşme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin (vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço, SM-MM tasdikli rapor, referans mektubu, banka teminat mektubu, mevduat hesap dökümü, pazar payları vb.) belgeler

ö) Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler  (İş bitirme belgeleri, hakediş belgeleri, vb)

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

p) İş bitirme belgesi: Söz konusu işin bedelinin %100 ü kadar benzer inşaat  işleri olacak şekilde kabul edilecektir. iş bitirme belgesi olmayan veya yeterli olmayan katılımcıların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.

Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;

- Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

- İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

- Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

- Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

- (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

- (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

- Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

- Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

- İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.

- İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

- Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

- 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

- 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

- Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

- İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

- Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

- Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

- 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

  - Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.

Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması

İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 16- Ortak girişim

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Madde 17-Alt yükleniciler

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  (taşeronlara) yaptırılamaz

Madde18-Teklif ve sözleşme türü

Tekliflerin, götürü bedel fiyat esaslı olacağı Sözleşme Makamı tarafından belirlenir ve ihale duyurusunda hangi usul ile ihaleye çıkıldığı belirtilir.

Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalede, aynı istekli iki lotada aynı anda iki teklif veremeyecek olup ancak bir lota teklif verebilecektir.

Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.

Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamın açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde “KOPYADIR” yazan bir adet kopya bulunmalıdır.

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;

- İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

- Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

- Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

- Tedavüldeki Türk Parası.

- Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve ilgili Ajansın internet sayfasında duyurur.

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.

Madde 29- Tekliflerin sunulması

Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teklif verecek kişi yada kuruluşun yetkilisi tarafından bizzat elden teslim edilmelidir.

- Taahhütlü posta  / kargo servisi) ile Recep Tayyip ERDOĞAN Blv. No:4 Organize Sanayi Bölgesi 68220 Merkez / AKSARAY

- Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Recep Tayyip ERDOĞAN Blv. No:4 Organize Sanayi Bölgesi 68220 Merkez / AKSARAY teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.

Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.

Madde 31-Tekliflerin açılması

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

- Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

- Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

- Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.

- c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

- Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde,  bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

- Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

- İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.

Tüm ihalelerde, mali teklifleri, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir.

İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir.  Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.

Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle  herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

- Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;

- Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;

- Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması;

- Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;

- İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkansız kılması.

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.

İhale sürecinin iptal edilmiş olması,  Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;

- Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.

- İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.

- Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır.

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.

Madde 36- İtirazlar

İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle)  doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Kalkınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.

Okudum, kabul ediyorum. .../07/2014

İmza

Teklif Veren

###### Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

DOĞALGAZ BAKIM ONARIM HİZMET BİNASI ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Recep Tayyip ERDOĞAN Blv. No:4 Organize Sanayi Bölgesi 68220 Merkez / AKSARAY

("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

 Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı 

 Hukuki statüsü / ünvanı 

< Resmi tescil numarası >

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

ÖZEL KOŞULLAR

Konu

Bu Sözleşmenin Konusu Aksaray‘da uygulanacak Doğalgaz Bakım Onarım Hizmet Binası Anahtar teslim Yapım işidir.

Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların,  gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif  <Hizmet Alımlarında Organizasyon ve Metodoloji ve Kilit Uzmanların Özgeçmişleri dahil>

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli	:.......………… TL’dir.

- Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme kapsamında %6 oranında kesin teminat alınacaktır.

Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi <tarih / sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih > şeklindedir.

Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren  2 (iki) aydır.

Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

İletişim-Tebligat Adresleri

  - Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

  - Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

  - Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

  - Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Anlaşmazlıkların giderilmesi

  - Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Aksaray mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

| Yüklenicinin |  | Sözleşme Makamının |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı: |  | Adı: |  |
| Unvanı: |  | Unvanı: |  |
| İmzası: |  | İmzası: |  |
| Tarih: |  | Tarih: |  |

###### Söz. Ek-1:  Genel Koşullar

SözEK:01

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde

Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin

GENEL KOŞULLAR

Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır.

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

- Tanımlar ve Genel Kurallar

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.

Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/Gün: takvim ayı/günü.

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.

İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.

(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.

(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.

- Bildirimler ve yazılı haberleşmeler

(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

- Sözleşmeye davet

  - (1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.

(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.

- İhalenin sözleşmeye bağlanması

(1) Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.

(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

- Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu

(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç  beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

- Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Bilgi/doküman temini

(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.

(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.

(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgenin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Genel yükümlülükler

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici,  faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.

(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.

(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.

(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.

(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.

(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.

(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.

(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

(11) Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.

(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak,  Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin,  belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.

(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:

a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;

b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;

c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;

d) Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar

(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.

(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dahil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.

(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.

(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim edilecektir.

(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.

(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.

- İş ahlakı / davranış kuralları

(1) Yüklenici,  gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.

(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.

(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır.  Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.

(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.

- Çıkar çatışması

(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.

(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dahil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir.

(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dahil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.

(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.

- İdari ve mali cezalar

(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.

(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

- Tazmin etme yükümlülüğü

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:

a)	Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;

b)	Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;

c)	Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.

(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.

(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:

a)	Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya

b)	Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.

(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması,  sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.

- Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri

(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.

(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:

a)	Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;

b)	Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;

c)	Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve

d)	Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.

(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.

(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.

- Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.

- Personel ve ekipman

(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.

(2) Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.

(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.

(4) Yüklenici:

a)	Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;

b)	Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;

c)	Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje Yöneticisi’ne sunacaktır.

(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.

- Personelin değiştirilmesi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:

a)	Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.

b)	Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, v.b.) personel değişikliğinin gerekli olması.

(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.

(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.

(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ

- Sözleşmenin ifasında gecikmeler

(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.

- Sözleşmede değişiklikler

(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.

(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:

- İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve

- Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.

(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.

(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.

(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.

(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

- Çalışma saatleri

(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.

(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.

- İzinler

(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.

- Kayıtlar

(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.

(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.

(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.

(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.

- Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır.

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.

- Ara ve nihai raporlar

(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir.  Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır.

(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.

(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hakediş raporu düzenleyecektir.

- Raporların ve dokümanların onaylanması

(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.

(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.

(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, herbir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ

- Ön Ödeme ve Ödemeler

(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek oranda ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.

(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

- Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması

(1) İhtiyaç görmesi halinde Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.

- Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hakediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:

a)	Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;

b)	Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.

- Kesin teminat ve sigorta,

(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.

(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.

(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

- Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Kalkınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.

(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından üstlenilecektir.

- Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım

(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda,  gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.

(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir.  Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.

(2)Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır.  Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.

(3) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur.

(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.

(5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.

(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir.  Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.

- Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri

(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.

(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.

(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.

(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir.

(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:

  - Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;

  - Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,

  - Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

  - Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.

(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.

(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.

(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:

a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da

b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.

(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.

(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.

(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:

  - Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,

  - Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,

  - Sözleşme Makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;

- Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.

- Sözleşmeyi feshedebilir.

(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz.

- Fiyatlarda değişiklik

(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

- Sözleşmenin ihlali

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:

- Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya

- Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

- Genel zarar-ziyan bedeli  veya

- Maktu zarar-ziyan bedeli.

(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

- Sözleşmenin askıya alınması

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

(2) Sözkonusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

- Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.

(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

(3) Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

- Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;

- Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;

- Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;

- Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;

- Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;

- Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

- Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması;

- Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

- Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;

- Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;

- Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;

- Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da sözkonusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla,  derhal sona erecektir.

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

- Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

- Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;

- Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya

- Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.

(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

- Vefat

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

- Mücbir sebepler;

  - a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması

e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

- Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

(2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

- İhtilafların halli

(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının her biri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların  ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

- Hüküm bulunmayan haller

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

# BİRİM İMALATLAR İLE  İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

- Teklif Alma Şartnamesinde verilen keşifler tahmini olup sadece yükleniciye bir ön fikir vermek için hazırlanmıştır. Yüklenici, işin yürütülmesi sırasında altyapıya bağlı olarak ortaya çıkabilecek metraj ve detay değişikliklerini öngörmek durumundadır. İşin detay Mühendisliği yüklenicinin kapsamındadır.

- İhale evraklarından teknik şartnameler, ait oldukları işe ait genel kapsamı tariflemektedir.

- Fiyat listeleri dışında kalan, ancak teknik şartnameler içinde zikredilen her türlü işin (inşaat + mekanik + elektrik) ifası için gerekecek tüm malzemeler, bunlar teknik şartnameler içinde zikredilmeyip herhangi bir tipik resim üzerinde gösterilmiş (veya tersi ) olsa dahi, yüklenici tarafından temin edilecektir. Bu nedenle teknik şartnameler teklif verecekler tarafından dikkatli bir biçimde incelenecek ve bu manada ortaya çıkacak tüm temin ve işçiliklerle ilgili olarak tam ve yeterli bilgiye sahip olunacak ve işe teklif verilmesi bunun teyidi sayılacaktır.

- Yüklenici yapmış olduğu imalat kadar malzeme bedeli alacak olup elinde kalan malzeme ve fireler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

- Mühendislik ve detay projelendirme çalışmaları ile as-built projelerin hazırlanması ilgili kurumlardan onaylatılması işlerine ait bedeller birim fiyat tarifeleri içinde değerlendirilecektir.

- Mevcut altyapı (yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, elektrik, telefon, boru hatları vb.) tesislerine verilecek zararlar mevcut proje ve teknik şartnamelerine uygun olarak tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere yüklenici tarafından giderilecektir.

BİRİM İMALAT TARİFLERİ

AKSARAY OSB DOĞALGAZ BAKIM ONARIM HİZMET BİNASI İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ VE İMALAT TARİFLERİ

1-)	PREFABRİK BİNA İMALAT TARİFLERİ

BF-1-1 Temel Kazı İmalatları

Vaziyet planında binanın oturacağı alan yaklaşık 120 cm derinliğinde kazılarak, statik projede belirtilen temel imalatı yerinde uygulanacaktır. İdarenin vereceği subasman kotuna göre kazı çalışmaları yapılacak olup yaklaşık temel kazısı 120 cm yüksekliğinde olacak olup gerekli çalışma payı bırakılarak kazı çalışmaları yapılacaktır. Kazıdan çıkacak malzeme tekrar temel dolgusunda kullanılabilecektir. Kazı çalışmalarında kaya, taş ve su çıkması durumunda fiyat artışı ödenmeyecektir. Kazı ile ilgili tüm makine, araç, ekip ekipman, yakıt ve işçilikler bu imalata dahildir.

BF-1-2 Zemin Sıkıştırması ve Grobeton İmalatları

Kazı çalışmalarının tamamlanmasından sonra tesviye edilen temel alanı sulanıp silindirle sıkıştırıldıktan sonra pabuç ve hatılların altına kalıp kurularak 10 cm kalınlığında 250 doz grobeton atılacaktır. Grobetonun işlenmesi, mastarlanması, kalıpların içine yerleştirilmesi ve tüm işçilik ve malzemeler bu imalata dahildir.

BF-1-3 Temel İnşaatı

Grobeton imalatından sonra onaylı statik projede gösterilen temel imalatlarının işçilik ve malzeme dahil yapılmasıdır. Prefabrik kolonların oturacağı soketler, pabuçlar, temel hatılları ve perde beton imaları statik projesine uygun olarak yerinde uygulanır. Temelde C25 beton ST420 kalitesinde inşaat çeliği kullanılacaktır. Betonun sulanması ve gerekli bakımlarının yapılması bu imalata dahildir.

BF-1-4 Temel İçi Dolgu ve Blokaj İmalatı

Betonarmesi tamamlanan temel toprak ile doldurularak sulanıp silindir ile sıkıştırılacaktır. Dolgu malzemesi sıkışabilir özellikte idarenin onay verdiği malzeme ile yapılacaktır. Dolgu üst seviyesinde saha betonunun altında kalacak şekilde kırma taş ocak malzemesi ile 10 cm kalınlığında blokaj tabakası oluşturulacaktır. Bu tabakanım serme, sıkıştırma, malzeme ve işçilikleri bu imalata dahildir.

BF-1-5  Taşıyıcı Sistem

Statik projede prefabrik taşıyıcı elemanlara ait tüm detaylar verilmektedir. Projesine göre imal ettirilen prefabrik elemanlardan kolon, makas, oluk ve aşık	lar yerlerine monte edilerek bina taşıyıcı sistemi oluşturulacaktır. Binada orta aks idari bina bulunan kısmın zemin kat tavan döşemesi de prefabrik ara kat olarak dizayn edilecektir. Arakat döşemesinin üzerine 10 cm kalınlığında C25 beton dökülerek tamamlanacaktır. Merdiven betonarme olup yerinde dökülecektir.

Taşıyıcı sistemin oluşturulması için gerekli tüm mazleze, ekip, ekipman, nakliye, işçilik bu imalata dahildir.

BF-1-6  Saha Betonu

Binanın zemin katında ve mimari vaziyet planında belirtilen dış sahalarda 20 cm kalınlığında saha betonu dökülecektir. Beton sınıfı C30, çift sıra Q188 hasır çelik ve buna ait sehpa donatıları yapılacaktır. Yüzeyde yüzey sertleştirici tatbik edilecek olup derzler zamanında kesilerek derz dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. Beton dökülmeden önce sahaya sera naylonu serilecektir. Betonun sulanması, bakımı, dökümü, perdahlanması, mastar vs. tüm işçilikler, nakliye ve malzemeler bu imalata dahildir.

BF-1-7  Prefabrik Oluk İzolasyonu

Prefabrik olukların içerisi su yalıtımını sağlamak amacıyla çift kat 3mm membran ile kaplanacaktır.

BF-1-8  Yağmur İniş Boruları

PVC esaslı 	Q100	‘ lük yağmur iniş boruları tercih edilecek olup, tüm bağlantı ve montajları yapılarak su gider lögarına bağlantısı yapılacaktır.

BF-1-9  Sandwiç Panel Çatı Kaplaması

Alt 0,40 mm kalınlıkta polyester boyalı, üst 0,50 mm kalınlıkta polyester boyalı galvanizli sac arası 40 mm kalınlıkta, alev yürütmez özellikte 38-42 dansite yoğunlukta poliüretan dolgulu 3 hatveli çatı paneli, üst mahya, alt düz mahya, kenar kaplama aksesuarı, panel montaj işçiliği, sandviç panel, nakliye, vinç dahildir.

Çatıda mimari projede belirtilen yerlerde yapılacak olan ışıklıklarda 30mm polikarbon aydınlatma uygulanacaktır.

BF-1-10  Sandwiç Panel Cephe Kaplaması

Alt 0,40 mm kalınlıkta polyester boyalı, üst 0,50 mm kalınlıkta polyester boyalı galvanizli sac arası 50 mm kalınlıkta, alev yürütmez özellikte 38-42 dansite yoğunlukta poliüretan dolgulu cephe paneli,  kenar kaplama aksesuarı, panel montaj işçiliği, sandviç panel, nakliye, vinç dahildir.

BF-1-11  Cephe Kuşağı Konstrüksiyon İmalatları

Cephe panellerinin döşenmesi için gerekli olan cephe kuşağı çelik imalatları, cephe panellerini taşıyıcı ve rüzgardan etkilenmeye karşı dayanıklı malzeme ve profillerden inşa edilecektir. Cephe kuşak elemanları paslanmaya karşı beyaz renk boya ile boyanacaktır. Cephe kuşağı ile ilgili yüklenicinin hazırlayacağı proje idare tarafından uygun görülmesi halinde uygulamaya başlanacaktır. Uygun görülmemesi durumunda profil ve çelik malzeme kesitleri idare tarafından arttırılabilir.

BF-1-12  Endüstriyel Seksiyonel Kapı İmalatları

Toplam 4 adet 500/500 kapı projesinde gösterilmekte olup renk tercihlerini idare yapım aşamasında karar verecektir.

Seksiyonel kapı galvanize çelik sandviç panellerden oluşur. Kapı, makas altı yüksekliği ile kapı üst kotu arasındaki boşluğu en uygun şekilde kullanmak suretiyle ray içinde kayarak çalışır. Seksiyonel garaj kapıları 380 V-AC / 50 Hz elektrik motoru takılarak veya kapı ağırlığını torsion yay (kurmalı yay) sistemi sayesinde manuel olarak kolaylıkla açılabilir. Kapı ağırlığı kullanıcıyı etkilemez. Yaylar standart olarak 15 000 kez harekete dayanımlı olarak imal edilmiştir. Daha uzun ömürlü yaylar da opsiyonel olarak takılabilir.

Sandviç Paneller, galvanize çelik saç levhalar arasına yüksek basınçlı poliüretan enjekte edilerek elde edilir. Yüksek basınçlı poliüretan sayesinde ısı izolasyonu sağlar. Kapı panellerinin ön ve arka yüzey saç levhaları birbirinden bağımsızdır, böylece iç ve dış yüzey levhaların iletkenliği önlenmiş olur. Panel yüksekliği: 610 mm, Panel kalınlığı: 40 mm ( 0,50 mm saç + poliüretan dolgu + 0,50 mm saç ), Saç Levha kalınlığı: 0, 50 mm, İzolasyon katsayısı: 0, 50 Kcal / m.h.C, Poliüretan yoğunluğu: 40 Kg / m2, Panel ağırlığı: 11,1 Kg. / m2, Boyut stabilizasyonu : -30 C / +100 C, Rüzgar dayanımı: 88 Kg / mt olacaktır.

Paneli oluşturan iç ve dış levhalar, iletkenliği önleyerek izolasyon sağlamak amacıyla birbirine temas etmez. Panel aralarında, kapının üstünde, yanlarında ve altında bulunan thermoplastik contalar toz, hava, yağmur suyu geçişini engelleyerek yüksek ölçüde sızdırmazlık sağlar. Kapı altında bulunan özel boşluklu lastik fitil, kapının yere yumuşak basmasını, aynı zamanda da motorlu kapılarda içine opsiyonel olarak yerleştirilen pnömatik sensör sayesinde, sıkışma emniyetini de sağlamış olur.

Paneller, rüzgar dayanımını arttırmak için çelik levhalarla içten güçlendirilmiştir. Ayrıca menteşe noktalarında ve kapı kolunun bulunduğu yerde deformasyonu önlemek için takviye saçları mevcuttur. Paneller birbirine, galvanize çelikten imal edilmiş menteşelerle bağlıdır. Kapının raylardaki hareketini sağlayan rulmanlar, sessiz çalışmayı sağlamak amacıyla sert plastikle kaplanmıştır. Yan ray ve takviye profilleri 2 mm. galvanize saçtan imal edilmiştir. Kapı ağırlığını kullanıcıya yansıtmayan torsion yay ( kurmalı yay) kapının ölçüsü ve montaj şekline göre değişik boylarda ve çaplarda uygulanır. DIN 17223 standartlarına uygundur.1” ( 25,4 mm ) çapta dolu yay mili kullanılır.

2-)	İDARİ BİNA İMALAT TARİFLERİ

İdari Bina 2 katlı olup toplam zemin kat 153 m2, 1. Kat 153 m2 olmak üzere toplam 306 m2 dir. Zemin katta giriş holü, soyunma odası, wc ve duşlar bulunmaktadır. 1. Katta ise dinlenme odası, hol, yemekhane ve yatakhane bulunmaktadır.

İdari bina işleri için tek bir fiyat teklifi verilecektir. Örneğin idari bina projesine uygun olacak şekilde projede belirtilen malzemeler kullanılarak bir fiyat çıkartılacaktır. Dış cephesi ayrıca fiyatlandırılacaktır.

BF-2-1  İdari Bina İnce İşleri

- İdari binada mimari plan üzerinde mahallerde hangi malzemelerin kullanılacağı yazmaktadır. Örneğin dinlenme odası yer granit kaplama, duvar hafif gaz beton üzerine sıva üzerine alçı üzerine plastik boya diye belirtilmektedir.

- Mimari projede duvar kalınlıkları ve kullanılacak malzemeler yazmaktadır.

- Mimari projede belirtilen yemekhaneye ait mermer mutfak tezgahı alt ve üst dolaplar projede belirtilen ölçülerde lamine malzemeden imal edilecektir. Dolaplardaki tüm mekanizmalar açılır kapanır sistemler ver kollar amortisörlü sistem olacaktır.

- İdari binada tüm duvarların üzerine tek kat kaba sıva atılacaktır.

- Kaba sıva üzerine kaba alçı ve saten alçı atılıp idarenin uygun gördüğü bir renk plastik boya ile boyanacaktır.

- İdari bina zemin ve 1 . katına seramik işleri başlamadan önce 350 dozlu şap betonu atılacaktır.

- İdari bina yerler 60x60 1.sınıf TSE’ li granit kaplama ile kaplanacaktır. Renk ve desen seçimi idare tarafından yapılacaktır.

- Zemin kat tavanında prefebrik döşeme kirişlerini kapatmak ve 1. Kat tavanında çatı makası ve aşıkların görüntüsünü kapatmak için alçıpan asma tavan kaplama yapılacaktır.

- Zemin kat giriş holü, 1. Kat dinlenme odası ve 1. Kat merdiven holünün bulunduğu alanlarda alçıpan asma tavana ilave olarak  detaylı tavan çalışması yapılacak olup kenarlarda ışık bandı ortalarda estetik görünümü olan idarenin uygun göreceği şekillerde let ve spot aydınlatmalı asma tavan çalışmaları yapılacaktır.

- Tüm tavanlar alçı çekildikten sonra tavan plastik boyası ile boyanacaktır.

- Merdiven mermer kaplama yapılacaktır.

- Merdiven korkulukları alüminyum korkuluk yapılacak olup arasına renkli cam takılıp üzerine osb logosu bastırılacaktır.

- Tuvalet ve duşlar yerden tavana kadar seramik ile kaplanacaktır.

- Binanın tamamında pencere ve kapı doğramaları alüminyum olacak, pvc doğrama kullanılmayacaktır. Alüminyum doğramaların kesit derinliği en az 70mm, alüminyum kalınlığı 1.6mm ısı yalıtımlı cam kullanılacak dış cepheye denk gelen pencerelerde ısı yalıtımlı çift cam uygulaması yapılacaktır.

- İdari bina giriş kapısı mimari projede belirtildiği üzere 180/250 ölçülerinde çift yöne açılır fotoselli kayar kapı özellikleri :

*Bilgisayar kontrollü sisteme sahip olmalı , tüm hareketlerini kendisi kontrol edebilmeli , açma, kapama frenlemelerini otomatik olarak kendisi ayarlamalı ve yüksek hızdan yavaş hıza geçmesi yumuşak olmalıdır. Hareketlerini sürekli olarak hesaplayarak hafızaya kaydetmelidir. Her türlü kullanım hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı kendini koruyabilmelidir.

*Otomatik açma-kapama, tek yön , kış açıklığı, tamamen kapalı , tamamen açık, yarı otomatik vbkullanıcı fonksiyonlarına sahip olmalıdır.

*Radar , el yaklaşım cihazı, buton vb. açma sistemleri ile açılıp otomatik olarak kapanmalıdır.

*Ayrıca kapı kilitli konumda iken dışarıdan açabilme özelliği bulunmalıdır.  Acil açılma özelliği olmalı, alarm durumunda açılmalı ve açık beklemelidir.

*Kapı açılma genişliği tekli kanatlarda 1 mt, 1,5 mt – çiftli kanatlarda 1,5 mt, 2 mt , 3 mt ye kadar açılmalı ve açılım genişliğine göre uygun mekanizmalar seçilmelidir.

*Açma-kapama hızı  0.14 mt/sn ile 1.4 mt/sn ayarlanabilmelidir. Açık kalma süresi 0 - 60 sn ayarlanabilmelidir. Taşıma kapasitesi 240 kg a kadar olmalıdır.

*Çalışma voltajı 230 volt olmalı +% 25, -% 50 toleranslı olmalıdır. Elektrik dalgalanmalarında kendini  korumalıdır.

*Raylar alüminyum ve doğal eloksalli olmalıdır. Alüminyum  ve kendinden kilitlemeli orijinal kapakları bulunmalıdır. Servis yapılması gerektiğinde  kapaklar yerinden sökülmeksizin, elle kolayca açılabilmeli ve açık durabilmelidir.

*Kapı kumanda butonu ile kapalı ya da açık kalabilmelidir. Bunun için istenilen yere monte edilebilen KUMANDA BUTONU bulunmalıdır. Her türlü dış kontrol elemanlarına bağlanabilme özelliği (alarm,acil açılma,kart sistemi,şifre vb.) bulunmalıdır.

*Alüminyum kanatlarda kullanılan profiller en az 2-2,5 mm et kalınlığında , en az 30 mm kalınlıkta istenilen renkte eloksal veya elektrostatik boyalı olmalıdır. Kanatlar orta ve yan birleşim yerlerinde lastik fitillerle ,üstte fırça fitillerle , altta orijinal profil yuvasına geçen fırçalarla sızdırmazlık sağlanmalı ve fırça tabanı dışarıdan gözükmemelidir.

*Tüm kanatlarda en az 4+4 mm kalınlıkta şeffaf lamine cam veya MDF üzerine çift yüzlü 20 mm laminat panel kullanılacaktır. Cam veya laminat panel idarenin isteği üzerine seçilecektir. Mikroişlemcisi ile açma ve kapanma mesafelerini otomatik ayarlamalıdır. Bunun dışındaki sistemler kabul edilmeyecektir.

BF-2-2  İdari Bina Giydirme Cephe ve Alikobant Kompozit Kaplama Özellikleri

Alüminyum Kompozitler

a-) Kompozit levha, mimari projesindeki görünüşe uygun olarak alüminyum kompozit panel olacaktır. Bu sistemde kullanılmakta olan ALUCOBOND  kompozit levha (veya muadili),duvar üzerine ısı izolasyonu ve nefes alan su geçirmeyen membran ile su izolasyonu sağlandıktan sonra kendi has konstrüksiyonu ile cephelerin kaplanmasıdır.

b-) Her iki yüzü 0,5 mm alüminyum levha, arası polietilen veya yanmaz mineral dolgulu çekirdek malzemeden oluşan ve ön yüzü metalik renk seçeneklerinde PVDF fırın boya ile kaplı , kompoze, dış cephe kaplama malzemesidir.

c-) Kullanılacak alüminyum levhanın  ses izolasyon değerinin 26 dB olmalıdır.

d-) Profiller üzerindeki bütün aksesuar  elemanları ve bağlantı yerleri özel kalıp ve şablonlar yardımı ile  kopya freze ve presler kullanılarak açılacaktır.Köşe birleşim noktalarında köşe takozu mutlaka kullanılarak köşe presi ile yapılacaktır.

Su yalıtım membranı kendi özel bantı ile açıklıkları kapatılarak su geçirimsizliği sağlanacaktır.

e-) Doğrama ile bina arası boşlukları,hava koşullarından etkilenmeyen doldurucu ve yapışkan özelliğini kaybetmeyen silikon  macun    kullanılmalı ve gerekli yerlerin hava-su sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

İmalatlar her boyutta şakul ve terazisinde olmalıdır.

Cephe Giydirme

a-) Giydirme cephe, projesindeki görünüşe uygun olarak kuru sistem strüktürel silikon sistem olacaktır. Belirtilen açıklıklarda ve her kat döşeme betonuna detaylarda belirtildiği gibi ayar imkanı veren alüminyum veya galvanizli çelikten mamul ankrajlarla binaya bağlanmış, ek yerlerinde dilatasyonu sağlamış taşıyıcı düşey elemanlar ile bunlar arasında belirtilen yüksekliklerde ısıcam veya sandviç panel takabilmek ve bunları taşımak üzere, düşey taşıyıcı elemanlara özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıtlardan oluşur. Sistemin teşkilinde silikon yapıştırmaları tamamen fabrikada özel makinaları ile özel klimatize ve tozsuz odalarda uygulanacaktır.
      Statik tahkik ve mukavemet hesaplamalarında TS 498 ve DIN 1055 dikkate alınmalıdır.
     Giydirme cepheyi yapıya ankre etme sistemi, döşeme veya parapet alnından düşey, ya da döşeme alt ve üstünden yatay bağlamaya uygun olmalıdır. Ankraj sistemleri sabit ya da ara mesnet (hareketli mesnet) olarak kullanılabilmelidir.
    Ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve civatalar ile yapılacaktır.
    Profilin ankraja bağlantıları özel paslanmaz çelik civata, burç, her iki başta aderansi temin eden özel pullarla yapılır.
    Yatay kayıt bağlantıları paslanmaz çelik vidalarla bağlanmalıdır.
Giydirme cephelerin taşıyıcı sistemi DIN 1055'e uygun statik hesap yapılarak belgelendirilmelidir. Statik hesaplamalarda, cephenin kendi ağırlığından daha önemli olan rüzgarin cephe üzerine yaptığı basınç ve emme kuvvetleri, binanın yüksekliği, şekli ve cephe üzerine binen statik yükün hesaplanmasında, alüminyum düşey taşıyıcıların tek veya iki mesnetli açıklıkla cepheye bağlanmış olmasına dikkat edilmelidir. İki mesnetli taşıyıcılarda ikinci nesnedin düşey profilin ısıya bağlı hareketini engellemeyecek tarzda kayar mesned olarak konulması gereklidir.
      b-) Parapet Yalıtımı
Dışta 6 mm reflektif, tempered tek cam , içte arkası emaye boya ile opaklaştırılmış temperli düz cam olan ısıcamdan teşkil edilecektir.
     c-) Yangın Tutucular
Düşey ve yatay taşıyıcıların montajını müteakip yerinde alınan ölçülere göre 0,7 mm galvanizli saçtan bükülüp parapet altı ve üstlerine, giydirme cephe profillerine bağlanmadan metalik temas kesen polyizobutilen bantlarla yanaştırılacaktır. Bu levhaların hem parapet/kiriş, hem de yatay profiller arasındaki fuga silikon tipi mastiklenecek ve kesin duman geçirimsizliği sağlanacaktır.
     d-) Ses İzolasyonu 
Katlar arasında ses geçişini önlemek için her kat kiriş seviyesinde yangın kesicinin üzerinden başlamak üzere döşeme kalınlığı kadar cam yünü doldurulacaktır. 
    e-) Isıcam (6+12+6 MM)
Giydirme cephelerde dış, 6 mm reflekte (renk şantiye tarafindan seçilecek), temperli, ara boşluk 12 mm, ve iç 6 mm float düz cam kombinasyonlu ısı camların, kenarları rodajlı olacak projesine ve strüktürel silikon yapıştırma şartnamesine uygun olarak fabrikada tozdan tamamen arındırılmış klimatize odalarda yapıştırılacaktır. Taşıyıcı çerçeve tesbit edilmemiş eloksal olarak bilahare üzeri istenilen renkte kaplanacaktır.Sistem cam takıldıktan sonra DIN 18055'e uygun fuga geçirimsizliğini sağlamış olacaktır. Bina dış cephesinde görünür vida veya herhangi bir alüminyum kapak kullanılmayacaktır (bina bitişleri hariç).
     Alüminyum doğramalarda camların yaslandığı yanaklar, özel epdm fitillere geçirimsiz bir baskı ile basacaktır.
     Kullanılacak alüminyum porfiller, üzerlerindeki eloksal ve elektrostatik toz boyama işlemi, belirtilen TSE belgelerine, üretici firamalar da, TSE imalat yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
    Doğrama üretim ve montaj işçilikleri de teklif veren firmanın garantisi altındadır.

3-)	ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞLERİ

BF-3-1  Bahçe Duvarı

Bahçe duvarı alt hatılları 50x50 ölçülerinde hatıl üstü beton duvar kısmı da 50 cm yüksekliğinde ve 20 cm genişliğinde perde beton olacaktır. Perde beton üzerine 120 cm yüksekliğinde yeşil renkli panel çitler konulacaktır. Hatıl kısmı mevcut kaldırım kotunun altında olcak,  50 cm yüksekliğindeki perde beton duvar kaldırım kotunun üzerinde olacaktır. Kaldırımdan bakıldığı zaman kaldırım kotu üzerinde 50 cm yüksekliğinde perde beton ve 120 cm yüksekliğinde panel çit görünecektir. Kullanılacak beton C25 kalitesinde olacaktır. Bahçe duvarı için tüm ölçüler mimari proje üzerinden alınacak olup, duvarın yapılması için tüm demir, beton, kalıp, malzeme, nakliye tüm giderler bu imalata dahildir.

BF-3-2  Bordür İşleri

Parseldeki çevre yeşili olarak verilen kısımlar mimari vaziyet planında ki ölçülere uygun şekilde bahçe bordürü ile çevrilecektir. Bahçe bordürlerinden alınan numunelerin idarenin istediği bir kurumda dayanım testleri yapıldıktan sonra uygulamaya başlanıcaktır.

BF-3-3  Saha Dolgusu

Tüm saha mimari vaziyet planında belirtildiği gibi yaklaşık 50 cm yüksekliğinde doldurularak sıkıştırılacaktır.

BF-3-4  Kum Çakıl Serilmesi

Çevre yeşili olan kısımlarda dolgu üzerine herhangi bir malzeme serilmeyecek olup geriye kalan saha betonu yapılacak ve yapılmayacak alanlara tuvenan kum çakıl malzeme ile 10 cm kalınlığında serilecektir.

BF-3-5  Saha Drenaj İşleri

Çatıdan inecek yağmur suları ve dış sahada yapılacak saha betonu yüzey sularında oluşacak sular, sahada tanzim edilecek ve eğime göre su birikmesi muhtemel bölgelere 4 adet 80cmx80cm ebatında lögar yapılacak bu lögarlar borular ile birleştirilerek OSB yolundaki yağmur suyu hattına bağlanacaktır. Lögarlara ait kapaklar sfero çelik döküm menteşeli ve kilit sistemine sahip olacaktır. Tüm giderlerde  Q200 korige boru kullanılacaktır. Borulamaya ait kazı, dolgu, kum gömlekleme işleri yapılacaktır.

BF-3-6  Çevre Yeşili Çimlendirilmesi

Mimari projede belirtilen bordürlerle çevrilen parsel kenarlarında bırakılan çevre yeşili 1. Sınıf çim karışımı ile çimlendirilecek üzerine gerekli gübreleme işlemi yapılacak ve çimlerin sulanması için gerekli su tesisatı toprak altına döşenip üzerine sulama fıskiyeleri bırakılacaktır. Çevre yeşili içerisine toplam 100 adet 10-12 kutur ebatlarında top akasya dikilecektir. Su almak için binaya yakın bırakılacak bıraşmandan boru çekilecektir bu boru çekme işlemi saha betonundan önce yapılacaktır. Kullanılacak tüm malzemeler, işçilik, nakliye bu imalata dahildir.

BF-3-7  Parsel Giriş Kapısı

Parsel giriş kapısı mimari vaziyet planında belirtilen ölçülerde yapılacak olup hareket için gerekli motor ve tüm mekanizma yapılacaktır.

a-) Kapı yüksekliği 140 cm, uzunluğu ise 10 mt olacaktır.

b-) Kenar, alt ve üst profiller 80x80x3mm, orta profiller 40x40x2mm profilden 30 cm ara ile yapılacaktır.

c-) Kapı babaları 80x80x3mm kutu profilden yapılacaktır.

d-) Ray sistemi 65 lik U üzerine 20 Q transmisyon mili kullanılacaktır.

e-) Ray ve tekerlek çapı 80 Q çapında yapılacaktır.

f-)  Motor en az 1500 kg 9 mt/dk hızla açılım kapanma standartlarına sahip olacaktır. Kapı seti içerisinde dişli, kablosuz fotosel, flaşör lamba ve kumandalar bulunacaktır.

MEKANİK  BRİM İMALAT TARİFLERİ

01 TEMİZ SU TESİSATI

KAPSAMI:

İlgili teknik şartname ve projelerine göre TSE’ye uygun boruların ve ilgili fitting malzemenin temin edilmesi, malzemelerin inşaat sahasına getirilmesi, sahada stoklanması, stok sahasından imalat yerlerine yatay ve düşey nakledilmesi, Tüm montaj ve imalat işlemlerinin Aksaray OSB Doğalgaz Bakım ve Onarım hizmet binası onaylı projelerinde gösterildiği şekli ile sıcak su ve soğuk su hattı olacak şekilde .Tüm evye, musluk, tezgah üstü ve banyo bataryası, bas, rezervuar, ayaklı lavabo, duş teknesi, hela taşı, klozet, pisuvar, yapılması.İnşaat ve elektrik işleri göz önünde bulundurularak imalat sırasında oluşabilecek metraj farklılıkları, tesisatın imalatı için ekstradan ihtiyaç duyulabilecek , brim fiyatlarda zikredilmeyen yapım işinin tamamlanması için gerekli projede mevcut olan malzeme ekipman vb. tüm ihtiyaçlar birim fiyat tariflerinde ve keşiflerde ve projede olmasa bile yüklenici tarafından yapılacaktır.

NOT: Ayrıca Mühendislik ve detay projelendirme çalışmaları ile as-built projelerin hazırlanması işlerine ait bedeller ve kazı sırasında çıkabilecek kaya, su vb olumsuzluklar için fiyat farkı ödenmeyecektir. birim fiyat tarifeleri içinde değerlendirilecektir.

02  PİS SU TESİSATI

KAPSAMI:

İlgili teknik şartname ve projelerine göre tesisatın TSE’ye uygun boruların ve ilgili fitting malzemenin temin edilmesi, malzemelerin inşaat sahasına getirilmesi, sahada stoklanması, stok sahasından imalat yerlerine yatay ve düşey nakledilmesi, Tüm montaj ve imalat işlemlerinin Aksaray OSB Doğalgaz Bakım ve Onarım hizmet binası onaylı projelerinde gösterildiği şekli  yapılması. İnşaat ve elektrik işleri göz önünde bulundurularak imalat sırasında oluşabilecek metraj farklılıkları, tesisatın imalatı için ekstradan ihtiyaç duyulabilecek malzeme ekipman vb. tüm ihtiyaçlar birim fiyat tariflerinde ve keşiflerde ve projede olmasa bile yüklenici tarafından karşılanacaktır. garaj kapı önü zemin giderleri sfero döküm ızgaralı olacaktır. Pis su tesisatı parsel muayene bacası ve OSB pis su şebekesi bağlantısı kazı ve dolgu işleri dahil olup bina dışında kalan tesisat (yolda veya saha betonunda) SN8 TSE'li korige boru ile yapılacaktır.

NOT: Ayrıca Mühendislik ve detay projelendirme çalışmaları ile as-built projelerin hazırlanması işlerine ait bedeller ve kazı sırasında çıkabilecek kaya, su vb olumsuzluklar için fiyat farkı ödenmeyecektir. birim fiyat tarifeleri içinde değerlendirilecektir.

yağmur suyu tesisatı

KAPSAMI:

İlgili teknik şartname ve projelerine göre TSE’ye uygun boruların ve ilgili fitting malzemenin temin edilmesi, malzemelerin inşaat sahasına getirilmesi, sahada stoklanması, stok sahasından imalat yerlerine yatay ve düşey nakledilmesi, Tüm montaj ve imalat işlemlerinin Aksaray OSB Doğalgaz Bakım ve Onarım hizmet binası onaylı projelerinde gösterildiği şekli  yapılması.İnşaat ve elektrik işleri göz önünde bulundurularak imalat sırasında oluşabilecek metraj farklılıkları, tesisatın imalatı için ekstradan ihtiyaç duyulabilecek malzeme ekipman vb. tüm ihtiyaçlar birim fiyat tariflerinde ve keşiflerde ve projede olmasa bile yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Yağmur suyu tesisatı parsel muayene bacası ve OSB yağmur suyu şebekesi bağlantı işi kazı ve dolgu işleri dahil olup bina dışında kalan tesisat (yolda veya saha betonunda) SN8 TSE'li korige boru ile yapılacaktır.

NOT: Ayrıca Mühendislik ve detay projelendirme çalışmaları ile as-built projelerin hazırlanması işlerine ait bedeller ve kazı sırasında çıkabilecek kaya, su vb olumsuzluklar için fiyat farkı ödenmeyecektir. birim fiyat tarifeleri içinde değerlendirilecektir.

04  DOĞALGAZ TESİSATI

KAPSAMI:

İlgili teknik şartname ve projelerine göre TSE’ye ve ENERYA Aksaray doğalgaz dağıtım A.Ş nin şartnamelerine uygun boruların, ilgili fitting malzemenin, regülatörler, sayaç, gaz alarm cihazları, yakıcı cihazlar ve servis kutusu ( regülatör dahil)  temin edilmesi, malzemelerin inşaat sahasına getirilmesi, sahada stoklanması, stok sahasından imalat yerlerine yatay ve düşey nakledilmesi, Tüm montaj ve imalat işlemlerinin Aksaray OSB Doğalgaz Bakım ve Onarım hizmet binası onaylı projelerinde gösterildiği şekli  yapılması. OSB doğalgaz şebekesinden Pe servis hattı çekilmesi (ilgili şartnameler ve yönetmeliklere uygun kazı dolgu kum gömlekleme ve kaynak işleri dahil). İlgili gaz dağıtım kuruluşu ENERYA Aksaray doğalgaz dağıtım A.Ş  tarafından doğalgaz tesisatının onaylanarak kabulünün yaptırılması. Projede belirtilen kombi yoğuşmalı olacaktır. Markası ise BUDERUS, VAİLLANT, VİSMAN markalarından herhangi biri tercih edilecektir  projedeki kapasitesine uygun ve ihtiyaç var ise uzatma bacaları dahil olacaktır. Sıcak hava üfleyiciler ÇUKUROVA ROBUR marka tercih edilecek, projedeki kapasitesinde olacaktır. Tesisat İnşaat ve elektrik işleri göz önünde bulundurularak imalat sırasında oluşabilecek metraj farklılıkları, tesisatın imalatı için ekstradan ihtiyaç duyulabilecek malzeme ekipman vb. tüm ihtiyaçlar birim fiyat tariflerinde ve keşiflerde ve projede olmasa bile yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Tüm doğalgaz tesisatı ve projelerinin ENERYA Aksaray doğalgaz dağıtım A.Ş ye onaylattırılmadan kabulü yapılmayacaktır.

NOT: Ayrıca Mühendislik ve detay projelendirme çalışmaları ile as-built projelerin hazırlanması işlerine ait bedeller ve kazı sırasında çıkabilecek kaya, su vb olumsuzluklar için fiyat farkı ödenmeyecektir. birim fiyat tarifeleri içinde değerlendirilecektir.

05  KALORİFER TESİSATI

KAPSAMI:

İlgili teknik şartname ve projelerine göre TSE’ye uygun boruların, ilgili fitting malzemenin, kollektör hattı, mobil tesisat boruları , panel radyatör, malzemelerin inşaat sahasına getirilmesi, sahada stoklanması, stok sahasından imalat yerlerine yatay ve düşey nakledilmesi, Tüm montaj ve imalat işlemlerinin Aksaray OSB Doğalgaz Bakım ve Onarım hizmet binası onaylı projelerinde gösterildiği şekil, boyutta ve kapasitede şartnamelere uygun yapılması. Tesisat doğalgaz, İnşaat ve elektrik işleri göz önünde bulundurularak imalat sırasında oluşabilecek metraj farklılıkları, tesisatın imalatı için ekstradan ihtiyaç duyulabilecek malzeme ekipman vb. tüm ihtiyaçlar birim fiyat tariflerinde ve keşiflerde ve projede olmasa bile yüklenici tarafından karşılanacaktır.

NOT: Ayrıca Mühendislik ve detay projelendirme çalışmaları ile as-built projelerin hazırlanması işlerine ait bedeller birim fiyat tarifeleri içinde değerlendirilecektir.

06 YANGIN  TESİSATI

KAPSAMI:

İlgili teknik şartname ve projelerine göre TSE’ye uygun boruların ve ilgili fitting malzemenin temin edilmesi, malzemelerin inşaat sahasına getirilmesi, sahada stoklanması, stok sahasından imalat yerlerine yatay ve düşey nakledilmesi, Tüm montaj ve imalat işlemlerinin. Aksaray OSB Doğalgaz Bakım ve Onarım hizmet binası onaylı projelerinde gösterildiği şekli ile 30m kauçuk hortumlu yangın dolabı ve hidrofor sistemiyle proje de belirtilen çap ve ebatlarda galvanizli çelik boru ile tesisatının çekilmesi  işleri dahil. İnşaat, doğalgaz, tesisat ve elektrik işleri göz önünde bulundurularak imalat sırasında oluşabilecek metraj farklılıkları, tesisatın imalatı için ekstradan ihtiyaç duyulabilecek , brim fiyatlarda zikredilmeyen yapım işinin tamamlanması için gerekli projede mevcut olan malzeme ekipman vb. tüm ihtiyaçlar birim fiyat tariflerinde ve keşiflerde ve projede olmasa bile yüklenici tarafından yapılacaktır.

NOT: Ayrıca Mühendislik ve detay projelendirme çalışmaları ile as-built projelerin hazırlanması işlerine ait bedeller ve kazı sırasında çıkabilecek kaya, su vb olumsuzluklar için fiyat farkı ödenmeyecektir. birim fiyat tarifeleri içinde değerlendirilecektir.

07 su deposu ve hidrofor sistemi

KAPSAMI:

İlgili teknik şartname ve projelerine göre TSE’ye uygun boruların ve ilgili fitting malzemenin, paket  2 pompalı 2,3 mᶟ/saat kapasiteli hidrofor,  75 lt genleşme tankı, 3,8 mᶟ kapasiteli paslanmaz çelik modüler  su deposu temin edilmesi, malzemelerin inşaat sahasına getirilmesi, sahada stoklanması, stok sahasından imalat yerlerine yatay ve düşey nakledilmesi, Tüm malzeme tedariği montaj ve imalat işlemlerinin Aksaray OSB Doğalgaz Bakım ve Onarım hizmet binası onaylı projelerinde gösterildiği şekli yapılması.İnşaat, doğalgaz, tesisat ve elektrik işleri göz önünde bulundurularak imalat sırasında oluşabilecek metraj farklılıkları, tesisatın imalatı için ekstradan ihtiyaç duyulabilecek , brim fiyatlarda zikredilmeyen yapım işinin tamamlanması için gerekli projede mevcut olan malzeme ekipman vb. tüm ihtiyaçlar birim fiyat tariflerinde ve keşiflerde ve projede olmasa bile yüklenici tarafından yapılacaktır.

NOT: Ayrıca Mühendislik ve detay projelendirme çalışmaları ile as-built projelerin hazırlanması işlerine ait bedeller ve kazı sırasında çıkabilecek kaya, su vb olumsuzluklar için fiyat farkı ödenmeyecektir. birim fiyat tarifeleri içinde değerlendirilecektir.

| AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | [2014] |  |
| --- | --- | --- |
| DOĞALGAZ BAKIM ONARIM HİZMET BİNASI ELEKTRİK İŞLERİ ZAYIF AKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ |  |  |

- GENEL ŞARTLAR

  - İŞİN TANIMI

    - Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Doğalgaz bakım onarım hizmet binası projelerinde gösterilen elektrik işlerinin işbu şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işidir.

  - KAPSAM

    - Elektrik özel şartnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. Bu bölüm genel idari şartnamenin eki olup uyumsuzluk olması halinde genel idari şartname maddeleri doğrultusunda idare ve kontrollük tarafından karara bağlanılacaktır.

    - Elektrik iç tesisatlarında aşağıdaki işler yapılacak olup, projede belirtilen tüm ve aşağıda belirtilen işler yüklenici firma tarafından tesis edilecektir.

      - Telefon, Data ve Televizyon Tesisat ve kurulumların yapılması

      - Yangın İhbar (Algılama) Tesisatının Yapılması

      - Acil Durum Aydınlatma Armatürleri(Sinyalizasyon) ve Acil Anons Sistemi

      - CCTV sistemi tesisatı ve kurulumu yapılması

  - UYULACAK STANDARTLAR

    - Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmenlikler yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır. Başta, 5 Aralık 2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği olmak üzere aşağıdaki standartlara uyulacaktır:

      - IEC ve EN Standartları

      - T.C. Çevre  ve şehircilik Bakanlığı ve TEDAŞ Şartname ve Birim Fiyat Tarifleri. (Şartnamede tanımlanmayan imalatlarda geçerli olacaktır.)

      - T.C. Çevre  ve şehircilik Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi.

      - Elektrik İç  Tesisat  Yönetmeliği.

      - 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.

      - 21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği.

      - TEDAŞ  Elektrik Enerjisi Tesisleri  Proje Yönetmeliği.

      - Elektrik Dağıtım Tesisleri  Genel Teknik Şartnamesi.

      - Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği.

      - Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği

      - TSE Paratoner Yönetmeliği .

      - EMO Ortak  Anten TV/R ve Kablo TV/R Dağıtım  İç Tesisat Yönetmeliği.

      - Türk Telekom A.Ş Bina  İçi Telefon Tesisleri Teknik Şartnamesi  ve Telefon Şebeke Tesisi Yönetmenlikleri

      - 19.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı  “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”

  - MALZEME OLURLARI VE KABULÜ

    - Binada kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart, proje, keşif ve teknik şartnamelere uygun olacaktır.

    - Yüklenici tarafından kullanılacak tüm malzemeler kontrollüğün oluru ve İdarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır.

    - Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacak imalatçı firmanın yedek malzeme garantisi ve bakımı gerektiren malzemeler için geçici kabulden sonra bir yıllık bakım şartlarını belirtir bakım ve onarım taahhütnamesini onay esnasında verecek olup bu işle ilgili olarak herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

    - İmal edilecek malzemelerin detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayını müteakip imalata başlanacaktır. Gecikmeden doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu imalatın gecikmesinden dolayı müteahhit hiçbir hak iddia edemez.

    - İmalat aşamasında Yüklenicinin kullanacağı malzemeleri için birer adet örnek verilecek herhangi bir sebeple verilemeyen malzemelerle ilgili test sonuçlarını içeren kataloglar verilecektir.

    - Malzemelerin, fabrikasyon imalatları sırasında Denetim Mühendisinin gerekli gördüğü testler yapılacak onay alındıktan sonra şantiyeye gönderilecektir.

    - Şantiyeye gelen bütün malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer nüsha öncelikle kontrollüğe verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayı alınmayan hiçbir malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.

    - Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri idareye teslim edilecektir.

  - ÖLÇÜM ve TESTLER

    - Yüklenici inşaatın seyri esnasında binada bulunan herhangi bir sistemin test yapılması kontrol mühendisince istenildiğinde tüm alet edavatı temin ederek gerek kontrollükle beraber ve gerekse ilgili kurumlara tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere test ettirmek zorundadır.

  - KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

    - Yüklenici imalatını ve montajını yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe varsa İngilizce kullanma , bakım ve işletme talimatları ile bağlantı şemalarını  bir asıl beş kopya olarak hazırlayarak hem elektronik ortamda hem de elektronik ortamda idareye verecektir.

    - İdarenin isteği doğrultusunda; İdari ve Teknik Şartnamelere bağlı kalınarak cihazlarla ve işletme ile ilgili gerekli ve yeterli eğitimi idarece belirtilecek personele ücretsiz verecektir.

  - GARANTİ

    - Yüklenici işin genel kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur.

    - Binada bulunan tüm sistemleri eksiksiz çalışır durumda tesis edecek işin geçici kabulünü müteakip kullanma hatası dışındaki arızaları derhal bilabedel  gidermekle sorumludur. İş bu teknik şartnamede belirtilen garanti süreleri dikkate alınarak bu süre uzatılacaktır. (Örneğin yangın ihbar santrali için en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bu sebeple yangın sistemi ile ilgili 2 yıl garanti sağlanmalıdır.)

    - Tamiri gerektiren parçaların tamiri bir ay içerisinde giderilmez ise, bu işin garanti süresi bir ay uzatılacak ve bu süre içinde tamiri yapılmayan imalatlar piyasadan idarece  yüklenici namına yaptırılarak yüklenicinin teminatından kesilecektir. Yüklenici ilgili kısım teknik şartnamelerinde ayrıca belirtilmemiş olsa bile bütün sistemlere ait garanti belgelerini geçici kabul tarihinden itibaren garantisi başlamak kaydıyla idareye sunacaktır.

  - PROJELER

      - İş bu Teknik Şartname ile tariflenen işlerle ilgili lejant, kesit, bilgi, detay, resim v.b. için Teknik Şartname ile Projelerde farklılıkların olduğu durumlarda Teknik Şartnameye öncelik tanınmıştır. Sonra ilgili Projeye bakılacaktır. Daha sonra da işin Fen ve Sanat kuralları ve Standartlar Takip Edilecektir. Denetim mühendisi onayı alınmadan bu tür durumlarda inisiyatif kullanılmayacaktır. Yüklenicinin yaptığı tasarruf denetim mühendisi tarafından uygun görülmediği takdirde Bila bedel düzeltilecektir. Şartnameye bağlı olarak aşağıdaki planlar proje içerisinde yer almaktadır.

      - Telefon, Data ve Televizyon Tesisatlarının Yapılması

      - Yangın İhbar (Algılama) Tesisatının Yapılması

      - Acil Anons ve Işıklı Çağrı Sistemi

      - Acil Durum Aydınlatma Armatürleri

      - CCTV sistemi tesisatı yapılması

  - T.C. Çevre ve şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlar Kitabı bu şartnamenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sıralı iş kalemlerinde belirtilen tüm pozlar birim fiyat kitabının karşılığında yazan açıklamalara uygun olarak tesis edilecektir. Birim Fiyat Kitabı’ nda olmayan pozlar ise aşağıda belirtilen malzeme ve iş tariflerine göre imal ve tesis edilecektir.

- TELEVİZYON SİSTEMİ

Tesiste Türk Telekom Uydu/kablolu TV yayınlarının seyredilebilmesi için bir TV güçlendirme, dağıtım sistemi ve tesisatı tesis edilecektir. Tüm sistem Türk Telekom  şartlarına ve standartlarına uygun olacaktır.TV bağlantısı için sadece projesinde Tv prizlerinde gösterilen odalarda kablolama prizlerde sonlandırması yapılacaktır.

2.1 TEKNİK ŞARTLAR,ÖZELLİKLER ve  KULLANILACAK EKİPMAN MONTAJ ve 	   TESİSATI

Tesisatta kullanılacak tüm ekipman yürürlükteki zorunlu ulusal ve uluslar arası standartlara uyumlu olacaktır.

- TV PRİZLERİ

- Tüm prizler TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde

belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

- Prizler kullanılacakları hacme uygun özellikte sıva altı veya sıva üstü montajına uygun olacaklardır.

- Tüm prizler UHF-VHF-FM bandında çalışan tip olacaktır.

- Tüm prizler sonlandırıcı (terminatör) tip olacak, kesinlikle geçişli priz kullanılmayacaktır.

- Prizlerin gövdesi kendinden sönen sert PVC’den veya porselenden mamul olacaktır.  Bağlantı yerleri koaksiyel kablo bağlantısına uygun olacaktır.

- Yan yana tesis edilecek kuvvetli akım ve zayıf akım prizleri projesinde belirtilmemiş olsa 	dahi kombine 	kasa içinde tesis edilecektir.

- Prizler, projede veya idare tarafından aksi belirtilmedikçe bitmiş döşemeden 40cm. yüksekliğe monte 	edilecektir.Montaj öncesinde idarenin onayı alınmalıdır.

- Prizlerin ön kapak rengi ve görünüşü dekorasyon ile uyumlu olacak ve danışman   tarafından 	belirlenecektir.

b) TV HAT BÖLÜCÜ ve BRANŞMAN KUTULARI

i.  TV dağıtım kutuları kullanılacakları hacme uygun özellikte sıva altı veya sıva üstü  	  montajına 		uygun olacaklardır. Sıva altı tesisi için kasa gerekli olması durumunda 	  yüklenici  uygun ebatta kasa 	temini  ve tesisini bilabedel yapacaktır.

ii.  TV dağıtım kutuları koaksiyel kablo bağlantısı için özel klemensli olacaktır.

iii. Tüm kutularda giriş, çıkış ve geçiş uçları belirgin ve silinmez olarak işaretli olacaktır.

iv.  Branşman kutularının (tap-off) geçiş kayıpları, çıkış kayıplarına göre düşük 	olacaktır.Hat  	bölücülerin çıkış kayıpları birbirine eşit olacaktır.

c) TV KABLOLARI

Tüm kablolar TSE standartlarına uygun olacaktır.

    - Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde

belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

    - TV kabloları 75W empedanslı, koaksiyel tip olacaktır.

    - Kablo tipleri imalat donelerine göre sistem imalatçısı tarafından kesinleştirilecektir. Ancak kullanılacak her türlü kablo halojenden arındırılmış kılıflı olacaktır.

    - Tüm kablolar sıva altında ve sıva üstünde tesis edilmeye uygun olacaktır.

    - Tüm TV kabloları eksiz olarak tesis edilecektir.

d) BUATLAR, KASALAR VE BORULAR

- Tüm buatlar, kasalar ve borular TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Buat, kasa ve borular, Alçak Gerilim Teknik şartnamesi ilgili bölümlerinde belirtilen  özelliklere uygun olacaktır.

e) TV TESİSATI

- Tesisat TV ana amplifikatöründen başlayıp son kullanıcı noktasına kadar devam edecektir.

- Tesisat sırasında döşeme veya duvarda gerekli olabilecek küçük delme ve benzeri inşaat işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Tüm kablolar kullanılacağı güzergaha uygun boyda tek parça olacaktır.Kesinlikle kablolar birbirine eklenmeyecektir.

- Tesisatta TV kabloları, enerji kablolarından ayrı borular içinden veya ayrı kablo rafları/kanalları içinden tesis edilecektir. Aynı kablo rafı veya kanal içinde tesis edilen kablolar separatör ile ayrılacaktır.

- Burada belirtilenler dışında TV tesisatı, Alçak Gerilim Tesisatı Teknik Şartnamesi’nde sıva üstü veya sıva altı tesisat bölümlerinde belirtilen özellikler doğrultusunda yapılacaktır.

f) TV AMPLİFİKATÖRLER

Sistem imalatçısı, projede belirtilen planlama kriterlerine uygun olarak tüm sistemi 	kendi 	imalatına 	göre yeniden tetkik edecektir. Tüm sistem için kayıp hesaplarını 	yapacak, amplifikatör kazançlarını 	belirleyecek, sahada tesis	edilmesi gereken 	ilave amplifikatör 	yerlerini ve kazançlarını 	tespit edecektir.Teklif ile birlikte tüm 	hesaplar, kataloglar, 	açıklama raporu ve sisteme ait bağlantı 	şemaları idareye	verilecektir.

g) TV TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|  | Çözünürlük (piksel): 1920 x 1080 |
| --- | --- |
| Ekran boyutu: 55" | Garanti süresi: 2 Yıl |
| HDMI girişleri: 4 Adet | Kulaklık çıkışı: Var |
| Scart: Var | Ses çıkış gücü: (RMS) (W)20 |
| Tipi: Full HD | USB Girişi: 3 Adet |
| SMART TV: Var | 3DVar |
| Wifi: Var | Sistem Frekansı: 600 Hz CMR |

h) ÖZEL ŞARTLAR

Yüklenici, kendi imalatı gereği, sistemin eksiksiz ve verimli olarak çalışması için 	gerekli her 	türlü 	ilave ekipmanı tesis edecektir. Bu şekilde ilave edilen hiçbir 	ekipman için 	yüklenici 	ekstra 	ücret talebinde bulunamaz. Yüklenici, ihale 	dokümanları ile birlikte kullanacağı ilave ekipman 	listesini (miktarsız olarak) hazırlayacak ve idareye teslim edecektir.

- KULLANMA ve BAKIM TALİMATLARI

Kesin kabul öncesinde aşağıda belirtilen dokümanlar Türkçe (ve varsa İngilizce) 	olarak en az 3 (üç) 	takım olarak idareye teslim edilecektir.

- TV santralının teknik özelliklerini gösterir dokümanlar

- Servis elemanları için bakım ve kullanma talimatları

- Operatör kullanma talimatları (varsa)

Sözleşme süresince sistemin tüm bakımı Yüklenici tarafından yapılacaktır.

3. EĞİTİM

İdare tarafından tayin edilecek personele bakım-onarım ve operatör kullanımı 	konusunda 	eğitim 	verecektir.

4.GARANTİ

TV tesisatının kesin kabulünü müteakip tüm sistem sözleşme süresince Yüklenici firma garantisi altında 	olacaktır.Garanti müddetince hatalı kullanımdan kaynaklanmayan tüm onarım ve yedek parça değişimi 	karşılıksız olarak yapılacaktır.

  - ÇANAK ANTEN 120 CM OFSET

Teklif edilecek sistemde uydu antenler dağıtımı yapılacak yayın özelliklerine göre seçilecek ve 2 adet min.120 cm çapında offset tipi çanak anten bulunacaktır. Çanak antenler mahalde oluşabilecek en yüksek rüzgar yükünü taşıyabilecek sağlamlıkta olacak ve bu yükü taşıyabilecek sağlamlıkta monte edilecek, estetiği bozmayacak bir şekilde yerleştirilecektir. Kullanılacak ürün yurtiçi ve uluslar arası kalite standartlarına haiz olacaktır.

  - QUADRO LNB

Kullanılacak LNB cihazı en az aşağıdaki özelliklere haiz olacaktır. Kullanılacak ürün yurtiçi ve uluslar arası kalite standartlarına haiz olacaktır.

    - Nominal gerilim: 1faz / N AC 220 V seçilebilir olmalıdır.

    - Gerilim değişimi: +/- %10 ;

    - Nominal frekans: 50Hz.

    - Frekans değişimi: +/- %10

    - Güç faktörü: 0.99

    - Giriş akım distorsiyonu < % 5

  - MULTISWITCH

    - Multiswitchler min. 8 IF + 1 RF girişli max. 16 çıkışlı olmalıdır. Kaskad ve Quick sistemine uyumlu olmalıdır. Girişler birbirinden bağımsız olarak istenilen çıkışlara switchlenmelidir.  Böylece farklı uydu polaritelerindeki kanalları farklı uydu alıcılarında birbirinden bağımsız olarak izlenebilecektir.

    - Kullanılacak ürün yurtiçi ve uluslar arası kalite standartlarına haiz olacaktır.

    - Multiswitch yükselticileri min. 8 IF + 1 RF girişli olmalıdır.

    - Giriş frekans aralığı SAT 		: 950 -2400 Mhz

    - Giriş frekans aralığı TERR 		: 5 -862 Mhz

    - Direkt Geçiş kayıbı TERR 		: -3,5-4 Db

    - Direkt Geçiş kayıbı SAT			: -4-6dB

    - İzolasyon IF/IF 				: >30 dB min.

    - İzolasyon IF/Terr			: >35 dB min.

    - Abone çıkışları    			:  8 / 12 / 16

    - Abone Çıkış frekans aralığı 		: 950 -2400 Mhz

    - Abone çıkış kayıbı SAT 			: -4-6dB

    - Abone çıkış kayıbı TERR  		: -16-23dB

    - Max Giriş IF    				: 95 dB

    - Max Giriş Terr 				: 110 dB

    - Max Çıkş IF    (EN50083-3)		: 94 dB

    - Max Çıkş Terr (EN50083-3)		: 92 dB

    - EMC					: EN50083-2 uyumlu

    - Max. Rec. Akımı				: 50Ma

    - Çalışma sıcaklığı			: -20°C...+60°C ( iç tesisat )

- DATA ve AKTİF/PASİF CİHAZLAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ŞARTLAR,ÖZELLİKLER ve  KULLANILACAK EKİPMAN MONTAJ ve TESİSATI

Tesis içerisinde data (veri) iletişimi ve internet erişimi için yapısal kablolama tesis edilecektir. Data sistemi aktif ve pasif ekipmanların montajları, kurulumları ve idareye teslimleri Yüklenici tarafından yapılacaktır.

Data bağlantısı için sadece projesinde gösterilen noktalarda yapısal kablolama yapılacaktır. Personellere ait ve ağa bağlanacak olan diğer data uçları  buatlarda ve idare tarafından gösterilen yerlerde sonlandırılacak Data kabloların diğer uçları o kattaki bulunan sistem odası kabinet içerisindeki Cat6 Patch panelde sonlandırılıcaktır. Tüm iş projeye uygun olarak yapılacaktır.

1.2 KULLANILACAK EKİPMAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ MONTAJ ve TESİSATI

Tesisatta kullanılacak tüm ekipman yürürlükteki zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olacaktır. Ayrıca tesisat ve malzemeler ANSI/IEEE 802.3 nolu normuna uygun olacaktır.

a) 	DATA PRİZLERİ

- Tüm prizler TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

- Tüm UTP prizlerde  EIA/TIA 568B.2 standardında ve RJ45 (8 pin)  tipinde keystone jacklar olacaktır.

- Prizlerin gövdesi UTP/STP kablo bağlantısına uygun olacaktır.Tüm prizler idarenin isteklerine uygun şekilde etiketlenecektir.

- Jack’ın 100 MHz frekanstaki teknik değerleri, ilgili standartta da belirtilen aşağıdaki değerleri sağlayacaktır :

      - Insertion Loss (dB): 0.4 dB (max.)

      - NEXT (dB) : 43 dB (min)

      - FEXT (dB) : 35.1 dB (min)

      - Return Loss (dB) : 20 dB (min)

b) 	DATA DAĞITIM KABİNLERİ

1.	Kabin karkası asgari 1.5mm kalınlıİında elektrostatik boyalı sacdan imal edilecektir.

- Dikili tip kabinetler 19" standardında her türlü cihaz bağlanabilir şeklinde olacaktır.

Tüm kabinler 32U(1U (unit)= 44.45mm) yüksekliğinde 19’’ ve ebatları Genişlik x Derinlik = 800mm. X 800mm olacaktır.

- Yer tipi olarak ayaklı ve frenli tekerlekli olacaktır.

- 4'lü termostatlı fan modülü ile havalandırma işlemi sağlanacaktır.

- Kabinetin ön kapağı anahtarlı, füme renkli 5 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli cam olacaktır.

- Arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir ve anahtarlı olacaktır.

- Kabin içinde enerji bağlantısı için en az 2 adet 6'lı priz grubu ve grup anahtarlı otomatik sigortası bulunacaktır. Prizlerin tamamı topraklı tip UPS prizi olacaktır. Prizlerin iç bağlantısı hazır yapılmış olacak, sadece dışarıdan enerji beslemesi yapılacaktır.

- Kabinetlerin içinde enaz 4 adet sabit raf verilecektir.

- Tüm kabin giriİleri toza karşı yalıtılacaktır. Tüm havalandırma deliklerinde filtre bulunacaktır.

- Kabinetin bütün montajı ve taşıması Yüklenici tarafından yapılacaktır.

c) 	DATA KABLOLAMA TESİSATI

- Paneller Kategori 6 uyumlu RJ45 (8 pin) prizli olacaktır.

- Panel içi bağlantıların tamamı orjinal patch cord ile yapılacaktır. Patch cordlar fabrikasyon imalat olacaktır. Boyları imalatçı firma tarafından kabin ebadına uygun olarak tespit edilecektir.

- Patch cord olarak kullanılan kablolar halojenden arındırılmış kılıflı olacaktır.Kabin içinde kablolar uygun düzenleyiciler (patch-organizer) vasıtasıyla tespit edilecektir.

- Bakır kabloların tesisi sırasında Kategori 6 kablolama standardına uygun döşenmelidir. Buna göre kablo büküm yarıçapı en az kablo dış çapının 8 katı olmalı, kablonun kendi ekseni etrafında burulmasından kaçınılmalı, yırtık kılıflı kablo kesinlikle kullanılmamalıdır. Kablolar kelepçe ile tespit edilirken sıkıştırılmamasına ve boğulmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca çiftler ayrılırken en fazla 13mm ayrım yapılmalıdır. Bakır kablolarda kesinlikle ek yapılmayacaktır.

- Altyapıyı oluşturan tüm kablolama, dağıtım ve erişim donanımı (patch panel, data prizi, telefon prizi, patch ve drop kablolar gibi) Category 6 standardında  ve RJ45 uyumlu olacaktır.

- Tüm CAT6 kablolar buatlar içerisinde sonlandırılacaktır.Kabloların  diğer uçları sistem odalarında bulunan Data kabinetlerin içerisindeki 48 portlu CAT6 patch panellerde sonlandırılacaktır.

- Tüm data kablolarının her iki ucuda(kabinet ucu ve kullanıcı tarafı ucu) etiketlenecektir.Kabinet üzerinde yapılacak etiketletleme ile hangi ucun hangi kullanıcıya gittiği net olarak görülecektir.

- UTP kablo etiketleme için geçmeli plastik harf ve rakamların kullanımı tercih edilecektir. Bu numaralandırma için gerekli kodlama sistemi için idarenin onayı alınacaktır.

- Firma kurulacak sistemin eksiksiz çalışması için her türlü gereksinimi (kablo, konnektör, patch kablo vb.) eksiksiz olarak sağlayacaktır.

- Tüm altyapıda Gri Renk kablolar kullanılacaktır.

- Hiçbir telde iletim kopukluğu veya zayıflığı olmayacaktır.

- UTP kablolar, kablo kanalı içerisinde birbirine burgulu halde kesinlikle gitmeyecektir. Her kablo gerektiğinde kolayca kablo kanalındaki diğer kablolardan ayrılabilir olmalıdır.

- Tesisatta data kabloları, enerji kablolarından ayrı borular içinden veya ayrı kablo rafları/kanalları içinden tesis edilecektir. Aynı kablo rafı veya kanal içinde tesis edilen kablolar separatör ile ayrılacaktır.

- Alçak Gerilim Tesisatı, Teknik şartnamesi’nde sıva üstü veya sıva altı tesisat bölümlerinde belirtilen özellikler doğrultusunda yapılacaktır.

d) 	KATEGORİ 6 (CAT- 6) DATA KABLOLARI ve CAT-6 PATCH KABLO ÖZELLİKLERİ

1.	Tüm kablolar TSE standartlarına uygun olacaktır. TSE standardı bulunmayan ürünlerin  uluslararası 	standartlara uygunluğu aranacaktır.

2.	 Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım 	 sırasına göre geçerli olacaktır.

3.	Tesisat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türk Telekom AŞ’nin ilgili yönetmelik ve teknik şartname 	hükümlerine göre yapılacaktır. Burada belirtilmeyen hususlar için 	tanınan yabancı yönetmelik ya da 	standartlar esas alınacaktır.

4.	Kurulacak olan UTP kablolama alt yapısı EIA/TIA 568B.2-1, 4 Cifli 100-ohm Category 6 	Performans 	spesifikasyonlarina uygun olmalidir.

5.	Kabloların bu standartlara uygunluğu bağımsız bir test kuruluşu tarafından (ETL, UL, 	GHMT,Delta) 	onaylanmış bir rapor ile belgelendirilmelidir.

6.	Cat-6 kablolama ile LAN için gerekli olan 10/100/1000 Mbps hız ihtiyacını sağlayacak bir 	sistem 	kurulmalıdır.Kablo 100 m'lik mesafede 250 MHz.'lik CAT6 standartlarına uygun 	iletişimi desteklemelidir.

7.	Kablo iletkeni, çıplak ve katı bakır ve Kablo iletkeni 23 AWG ölçüsünde olmalıdır.

8.	Data kabloları bakır iletkenli olanlar için Kategori 6 UTP (4 çift) tek damar olacaktır. UTP 	kablolarda 	maksimum kablo uzunluİu 90m. olacaktır. Kablo kılıfı halojenden arındırılmış tip olacaktır.

9.	Kablolama Ethernet, Fast Ethernet, ATM ve Gigabit Ethernet hızlarını 	destekleyecektir.

Üretici firma yapısal kablolama  altyapısı  için, üründen veya işçilikten kaynaklanan ve ürünün 	işlevini 	yerine getirememesine neden olan elektrik ve mekanik özelliklerindeki arızalarını ve 	kuruluş hatalarını 	kapsayan ürün garantisini;EIA/TIA 568B.2 transmisyon performans 	değerlerini sağlayacak ve  IEEE, 	ANSI, ATM Forumlarını destekleyecek sistem performans 	garantisi verecektir. Yukarıda değinilen 	garantiler çerçevesinde gerekli onarım, ürün değişimi 	ve benzeri ihtiyaçlar, hizmetler ve işçilikler dahil 	olacak şekilde  Yüklenici firmanın 	yükümlülüğünde olacak ve karşılanacaktır.

10. 100 m' de EIA/TIA 568 B.2-1 spesifikasyonlarinda belirtilen frekanslar için max. Zayıflama değerleri db/100 m olarak belirtilen değerlerden daha kötü olmayacaktır.

31.25 Mhz: 10.7 db/100 m

62.5 Mhz: 15.4 db/100 m

100 Mhz: 19.8 db/100 m

200 Mhz: 29.0 dB/100 m

250 Mhz. 32.8 dB/100 m

11.	Aynı frekanslar için tipik Near End Crosstalk (NEXT) kayıpları -db olarak belirtilen 	değerlerden daha kucuk olmayacaktır.

31.25 MHz: 74.00 dB

62.5 MHz: 73.00dB

100 MHz: 71.00dB

- z: 64.00 dB

- z: 67.00 dB

e)	PATCH PANELLER

- Önerilen patch paneller 1U yüksekliğinde 48 portlu  yada 2x24 Port Utp Cat6 Patch Panel olacaktır.

- Onerilen patch paneller RJ-45 uyumlu modüler paneller olacaktır. Patch panel üzerindeki her

bir port ayrı ayrı takılabilir ve sökülebilir özellikte olacaktır.

- Patch paneller üzerinde kullanılan data portları EIA/TIA 568 B.2-1 spesifikasyonlarina uygun

ve Cat.6 standardında olacaktır. Data portlarının bu standartlara uygunluğu bağımsız bir testkuruluşu tarafından (ETL, UL, GHMT, Delta) onaylanmış bir rapor ile belgelendirilmelidir.

- Patch Panel üzerinde portları 6'şarlı olarak gruplandırmaya yarayan ve önden sökülebilir 6-Portlu bloklar bulunacaktır.

- Her bir 6'lı blok üzerinde sökülebilir şeffaf koruyucu kılıflı etiket alanları bulunacaktır.

- Patch Panellerin arkasinda, kablonun ağırlığını taşıyacak ve düzenlemesini kolaylaştıracak şekilde arka düzenleyici monte edilmiş olacaktır. Kablo düzenleyicisinin üzerinde, kablo bağı kullanmadan kablolari sabitleyecek ve kolayca sökülüp takılmasını sağlayacak  kablo tutucuları bulunacaktır.

- Kablonun, panele sonladırılması sırasında, kablonun sarmal-çiftlerini, burgu oranını bozmadan, aynı anda sonladıran ve aynı anda kesen, bir sonladırma aleti kullanılacaktır.

- Patch paneller 19-inch kabine monte tip ve metal çerçeveli olacaktır.

- Panel üzerindeki ve paneller arasındaki patch cord bağlantıları için  2  adet  2U'luk organiser teklif edilecektir.

- BUATLAR, KASALAR,BORULAR ve KABLO KANALLARI

- Tüm buatlar, kasalar ve borular TSE standartlarına uygun olacaktır.Buat, kasa ve borular

Alçak Gerilim Teknik şartnamesi ilgili bölümlerinde belirtilen özelliklere uygun olacaktır.

- Kullanılacak kablo kanalları polivinil klorid (PVC) malzemeden imal edilmiş olup, güneş ışığına (ultraviole) dayanıklı olmalıdır.

- Kullanılacak kablo kanalları RAL 9010 beyaz renginde , kanal üzerine yatay/dikey vidalı veya klipsli olarak aynı marka modüler anahtar-priz ve/veya şalt malzemesi monte edilebilir olmalıdır.

- Kablo kanalına kuvvetli ve zayıf akımları ayıran separatör takılabilmeli, değişken açılı içbükey/dışbükey köşe, değişken açılı 90 derece dirsek ve T dirsek gibi montaj aksesuarlarına sahip olmalıdır.

- Kablo kanalı kapakları esnek malzemeden üretilmiş olmalı, kablo kanalı boyunca ve köşelerde kullanılabilir olmalıdır.

- Kablo kanalı yapısal kablolama standartlarına uygun montaj aksesuarlarına sahip olmalıdır.

- Kablo kanalın tabanı kullanıma hazır delikli olmalı ve izolasyon tıpaları mevcut olmalıdır.

- Kablo kanalları alev iletmeme özelliğine sahip olmalıdır.

- Kablo kanalları M1 sınıfı hammaddeden üretilmiş olmalı ve belgelenmelidir.

- Kablo kanalları en düşük -40 C, en yüksek 60 C dereceleri arasında kullanılabilir olmalı,kapak veya aksesuarlarında bir deformasyon olmamalıdır.

- Kullanılacak kablo kanallarında uygulama yapılırken kirlenmemesini sağlayan koruyucu film ile kaplı olmalıdır.

- Kullanılacak kablo kanalları hidroklorik asit ve sülfirik asit buharlarından etkilenmemelidir.

- Sistemin tamamında en uç noktalar dahil ince kablo kanalları kullanılmayacaktır.

3.1	AKTİF CİHAZ SWITCH ŞARTNAMESİ

  - Anahtar üzerinde en az 24 adet 10/100BaseT ethernet portu ve en az 2 adet 10/100/1000BASE-T,2 adet 1000BASE-X port olabilmelidir.

  - Üzerindeki 10/100 UTP portlar IEEE 802.3af PoE özelliğinde olacaktır

  - Anahtar yığınlanabilir (stackable) yapıda olmalıdır. Anahtar üzerinde 2 adet yığınlama arayüzü bulunmalıdır.Yığındaki anahtarlar arasındaki band genişliği en az 2 Gbps olmalıdır. Anahtar ile beraber gerekli yığınlama modulu ve kablosu beraber teklif edilmelidir. Yığın içindeki anahtarlardan birisinin arızalanması durumunda, yığın içindeki diğer anahtarlar, çalışmaya devam edebilmelidir. En az 8 adede kadar yıgınlanabilmelidir

  - IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab standartlarını desteklenmelidir

  - Anahtar, gerektiğinde harici bir güç kaynağı takılarak, güç kaynağı yedeklemesine sahip olabilmelidir.

  - Anahtarlama backplane bant genişliği en az 13 Gbps olmalıdır. Anahtarın L2 anahtarlama performans değeri en az 9 Mpps olmalıdır.

  - Anahtarın her 10/100 bakır portunda auto-MDIX (automatic medium-dependent interface crossover) özelliği bulunmalıdır.

  - Anahtar üzerinde, her porta ait durum/duplex/hız bilgisi veren LED’ler bulunmalıdır.

  - En az 16,000 adet MAC adresi desteklenmelidir.Bu özellik dökümanlarda gösterilmelidir.

  - Cihazın MTBF (mean time between failure) değeri 110,000 saatten daha az olmayacak ve açıkca belirtilecektir.

  - Anahtar üzerinde bulunan her port için MAC adresi bazında kullanıcı listeleri oluşturulabilmeli ve böylece port güvenliği sağlanabilmelidir.

  - Cihaz, erişim kontrol listeleri ile paketleri L2 başlığındaki kaynak/hedef MAC adresi, L3 başlığındaki kaynak/hedef IP adresi, L4 başlığındaki  TCP/UDP port numarası bilgilerine göre erişim denetiminden geçirebilmelidir. Bu özellikler dökümanda gösterilmelidir.

  - Cihaz ayrıca DHCP Snooping özelliğini destekleyecektir

  - Anahtar, MAC adresi tablosuna yeni bir adres eklendiğinde, ya da bu tablodan bir adres silindiğinde, bu durumu SNMP yönetim sunucusuna raporlamalıdır.

  - Anahtar, IEEE 802.1x protokolünü kullanarak, radius server yardımı ile port bazında kullanıcı yetkilendirme desteklemelidir.

  - Tüm portlar üzerinde IEEE 802.1Q VLAN trunking protokolü desteklenmelidir.  Cihazın desteklediği VLAN ID sayısı en az 4000, aktif VLAN sayısı en az 1000 olmalıdır.Bu Destek dökümanlarda gösterilmelidir.

  - Anahtar, IEEE 802.1d “spanning tree” protokolünü desteklemelidir. Anahtar üzerinde her VLAN için farklı “spanning tree” kullanılabilmelidir. IEEE 802.1s protokolü desteklenmelidir. Anahtar, kullanıcı ve trunk portlarında spanning tree hesaplarını hızlandırabilmelidir. IEEE 802.1w protokolü desteklenmelidir.

  - Cihazın "QoS (Quality of Service)" desteği bulunmalıdır. Üçüncü seviyede (L3) DiffServ Code Point (DSCP) ya da ikinci seviyede (L2) IEEE 802.1p CoS (Class of Service) ile sınıflandırılmış paketlerin öncelik değerlerini anlayabilmeli, gerektiğinde bu öncelik değerlerini değiştirebilmelidir. Paketleri, ayrıca L2 başlığındaki kaynak/hedef MAC adresi, L3 başlığındaki kaynak/hedef IP adresi, L4 başlığındaki  TCP/UDP port numarası bilgilerine göre sınıflandırabilmelidir. Cihaz üzerindeki her portun en az 6 adet öncelik kuyruğu bulunmalıdır.

  - Cihaz üzerinde en az 4 adet 10/100Base T port ve en az 2 adet 1000BaseX port  ayrı ayrı kanal altında toplanıp, tek port gibi çalışabilmelidir. En az 6 adet kanal tanımlanabilmelidir. IEEE 802.3ad standardı desteklenmelidir.

  - Anahtarın multicast desteği olmalıdır. IGMP Snooping v1, v2 ve v3  desteklenecektir.

  - Anahtarın BPDU (Bridge Protocol Data Unit) Guard özelliği bulunacaktır. Bu sayede Spanning Tree grubunda olmayan portlara, o grubun BPDU paketlerinin girişi engellenecektir.

  - Anahtarın 802.1X MAC authentication bypass özelliği bulunacaktır.

  - Anahtarın IEEE 802.1x desteği bulunacak ve aşağıda belirtilen 802.1x özellikleri desteklenecektir.

  - 802.1x VLAN assignment; Radius server yardımı ile port bazında kullanıcı yetkilendirme ve dinamik VLAN tahsisi

  - 802.1x Port Security; Port security özelliği, 802.1x etkin bir port üzerinde tanımlanabilmelidir.

  - Anahtar, jumbo frame desteğine sahip olmalıdır. Desteklenen jumbo frame’lerin uzunluğu, en az 9000 byte olmalıdır.

  - Anahtar, SNMP v1, v2, v3, telnet, Secure Shell (SSH)v2, SSL, , HTTP (web) ve konsol aracılığı ile yönetilebilmeli veya gözlenebilmelidir.

  - Anahtarı yönetmek isteyen kişiler Radius sorgulama protokolü tarafından sorgulanabilmelidirler.

  - TFTP yardımı ile işletim sistemi güncellemesi yapılabilmelidir.

  - Cihazın tüm portları en az 4 adet RMON grubunu (history, statistics, alarms, events) desteklemelidir.

  - Detaylı gerçek zamanlı trafik analizi yapabilmek için port mirroring desteği bulunmalıdır. Birden fazla kaynak portu, hedef portuna aynalanabilmelidir.

  - Anahtar Layer 3’de Statik ,RIP  routing yapacaktır.

  - Anahtarın üzerinde en az 128 MB DRAM ve 16 MB Flash memory bulunmalıdır.

  - Anahtarın saat ve tarih bilgisi, ağ üzerindeki diğer tüm anahtarlarla senkron hale getirilebilecektir.

  - Teklif edilen tüm anahtarlar aynı üreticiye ait olacak ve ihale tarihi itibariyle üretici firmanın ana internet sayfasında duyurusu yapılmış olacaktır.

- ACİL DURUM ARMATÜRLERİ (SINYALIZASYON) ve ANONS SİSTEMİ

GENEL

Yangın durumlarını gösteren, üzerinde 3 adet (Sarı-Yeşil-Kırmızı) led armatürleri ve hoperlör 	bulunacak şekilde, elektrostatik fırın boyalı plastik kasadan imal edilmiş olmalıdır.

Yönlendirme işaretleri plexi üzerinde ışığı sızdıracak şekilde, yönlendirmenin yanısıra 	aydınlatma 	yapabilecek şekilde olmalıdır.Çizimleri aşağıda bulunan Led Lambaların demoları ihaleden  önce İdare 	onayına sunulması gerekmektedir.

ÇALIŞMA SÜRESİ

Enerji kesintilerinde sisteme  takılabilecek Ups –Şebekesi ilede çalışmaya devam edebilecek 	gerekli 	yapıya sahip olmalıdır.

ARMATÜR KASASI

Armatürlerin dış yüzeyi elektrostatik fırın boyalı olmalıdır.

FİGÜR

Pleksiglas üzerine uygulanacak yönlendirme işaretleri tozlanma durumunda, temizlik malzemelerinden 	  (sabun , deterjan gibi ) etkilenmemelidir.

MONTAJ PLAKASI

Armatürlerde kullanılan malzemeler montaj levhası üzerinde bulunmalı, led 	lambanın arızlanması 	veya yanmaması durumunda değiştirilmesi , batarya kart 	arızaları durumunda armatür yerinden 	çıkarılmadan müdahale edilebilmelidir.

LED

Kullanılan starterler avrupa standartlarına sahip olmalıdır.

LED LAMBALI ARMATÜRLER

  - Aydınlatma elemanı olarak LED lerin kullanıldığı armatürlerde, LED lerin herbiri en az 	10000 mili kandela ışık gücüne sahip olmalıdır.

  - Işık şiddeti ve LED ömrünü muhafaza etmek maksadıyla, besleme devresi, LED 	beslemesi olarak ayrı ayrı tasarlanmış olmalıdır.

  - LED besleme devresinde ve 	ledlerin her birinde, gerilim sınırlayıcı zener diyotlar bulunmalıdır.

  - Düzensiz voltaj girişlerini önlemek amacıyla, besleme devreleri bünyesinde uygun 	kontak akımı 	sınırlı röleler kullanılmış olmalıdır.

  - Armatürün ışık yayan yüzeylerinde homojen bir ışık dağılımı sağlanmalı, ışık hüzmeleri bulunmamalıdır.

  - Kontrol ünite pleyti kolay değiştirilebilir formda class I, termoplastik malzeme ile selfextinguish yalıtım 	sınıfı Class II olmalıdır. Aynca elektriksel ekipman kapağı polipropilen takviyeli olmalıdır.

  - Kullanılacak olan duy E-40 ve uluslar arası standartlara uygun porselen olmalıdır.

  - Tüm elektriksel kompanentler 230v-50Hz' e uygun olmalı ve projektör EN 60598/1 'e göre imal edilmelidir.

  - Balast ve ateşleyici VDE-IMQ-KEMA-UL gibi uluslar arası standartlara sahip olmalı balastlar düşük 	kayıplı, ateşleyiciler ampul ateşleme ve çalışma akımım sağlayacak özelliklerde olmalıdır.

  - Tüm kablolar yanmaz, kesitleri elektriksel ekipmanlara uygun olmalıdır.

  - Ön cam özel temperli, yüksek sıcaklıklara ve termal şoklara dayanıklı olmalıdır.

  - Cam ile ön çerçeve arasında Anti-aging silikon kauçuk contalar kullanılmalıdır.

  - Çerçeveyi tutan vidalar paslanmaz çelik olmalı ve gövdeyi tam kavramalıdır.

  - Ürünler en az Ip66 Koruma sınıfına sahip olmalıdır.

  - Armatürler önlerine özel ihtiyaca göre belirlenen kalınlıkta ızgara ve panjur, takılmasına uygun olmalıdır.

  - Armatürlerde parlama ve kamaşmayı önleyici özel formda paslanmaz çelikten yapılmış louvre takılmasına uygun olmalıdır. Bu louvreların sayesinde ışık +-20° açı ile kontrol edilebilir olmalıdır.Louvrelerin boylan, açılan ve eğimleri projeye uygun ve özel imal edileceğinden gövdeye monte edilebilmelidir.

  - Kullanılacak olan bu aparatlar mutlaka ışık kirliliğini çelik parlamasını engelleyici malzemeden yapılmalıdır.

KABLO

Armatürlerin çıkış kabloları yanmaz tip silikon kablo olmalı ve uçlarında şebeke bağlantı klemensleri bulunmalıdır.

GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ :

Anons tesisatındaki hoparlörleri besleyecek güçlü amplifikatörler, 50, 70 veya 100 V.AC dağıtımına uygun olacaktır. Amplifikatörler, kısa devre ve aşırı yüklenmelere karşı elektronik olarak korumaya sahip fan soğutmalı olacak ve 19” dikili tip kabinet’ e monte edilebilir boyutta imal edilecektir. Amplifikatörlere ait aşağıdaki özellikler,

- Ses Kontrol Potansiyometresi

- Kısa devre uyarı ışığı (LED)

- On / Off anahtarı ve pilot lambası

- Çıkış gücü (Tüm hoparlörleri istenen şartlarda çalıştırılabilecek güçlü ve hesap esasları verilecek)

- Çıkış gerilimi

- Frekans aralığı (50 – 20.000 Hz)

- Sinyal / Gürültü oranı (minimum 80 dB)

- Besleme gerilimi

Cihaz etiket ve prospektüsünde mutlaka belirtilmiş olacaktır.

PREAMPLİFİKATÖR:

6 girişe uygun, genel amaçlı anons ve müzik kalitesine sahip özellikli olacak ve her kanal ses ayar potansiyometresi, On / Off anahtarı ve lambası bulunacaktır. Pre-amplifikatör’ ün (Tiz ve bas ses kontrol potansiyometreli);

Giriş 1 ve 2: Mikrofon girişi için,

Giriş 3, 4, 5, 6 : CD, Programlı Zil vs

Frekans aralığı : 50 – 20.000 Hz.

HOPARLÖRLER :

- Dahili (Sınıf – Koridor) ve Harici tip (Tören Alanı) hoparlörler; projesinde belirtilen güçlere uygun olarak temin ve monte edilecek ve beslendikleri amplifikatörün çıkışına uygun “HAT TRAFOLU, çift veya tek yüzlü hoparlör” olacaktır.

- Dahili hoparlör kabinleri; titreşimleri önleyici özellikli plastik malzemeli, harici hoparlör kabinleri ise Alüminyum malzemeli olacak ve teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Dahili Duvar tipi Hoparlörler :

- 1-Nominal Güç : 4 - 6 W RMS (Kare veya Dairesel boyutlu)

- Maksimum Güç : 6 W

- Frekans Aralığı :150 – 12000 Hz

- Giriş Empedansı : 4 – 8  Ohm

- Ses Basıncı Seviyesi : 1 W/1 m. için 90 dB SPL ‘ den daha iyi

- 2-Nominal Güç : 10 W Hava basınçlı tip

- Maksimum Güç : 10 W

- Frekans Aralığı :315 – 13000 Hz

- Giriş Empedansı :   Ohm

- Ses Basıncı Seviyesi : 1 W/1 m. için 110 dB SPL ‘ den daha iyi

MİKROFON :

- Seyyar tip ve sabit tip olarak iki cins mikrofon kullanılacaktır. Kontrol Yayın Odasındaki sabit tip mikrofon, kendinden sehpalı ve kaz boyunlu (kapasitif tip) anons mikrofonu olarak temin ve montaj edilecektir.

- Anons Tesisatında kullanılacak olan mikrofonlar; aşağıdaki teknik özelliklere haiz olacaktır.

- Tip : Kapasitif ve dinamik

- Karakteristik : Kordoid – Uni – Directional

- Empedans; 600 OHm

- Frekans Aralığı : 250 – 7000 Hz

- Anons Tesisatında; kullanıcı anons yapmak istediğinde, yayındaki tüm cihazlar otomatik olarak devre dışı olacak (CD – Radyo vs) ve Anons Butonu (Mikrofon’ daki) devreye girince sistemde DİNG – DONG sesi sinyalinden sonra “ANONS – YAYIN” yapılacaktır.

İŞÇİLİK:

Anons Sistemi (kapsamındaki ve yukarıda teknik özellikleri belirtilen malzemelerden “Güç Amplifikatörü ile Pre-amplifikatör” için;

Amplifikatör çıkış katı çizimleri (proje) ile Güç hesabına esas belgeler; İdare Onayından sonra amplifikatör imalatı yapılacak ve buna uygun Amplifikatörler, İdare’ nin vizesinden sonra iş mahallinde monte edilecektir.

Yayın ve Anons Sistemi Malzemeleri; Geçici Kabul Onay tarihinden asgari iki (2) Yıl geçerli olmak üzere, imalatçı firma ve Yüklenicinin Garanti altında olacaktır. Yüklenici firma imalatçı firma ile 2 yıllık (Geçici Kabul Onay tarihinden sonra süreli) Bakım Sözleşmesi yapacak ve bu sözleşmeyi de (İmza Sirküler Asıl’ lı belgelerle) İdare’ ye bir dilekçe ekinde sunacaktır.

MONTAJ:

Armatürlerin duvara yada kapı üstlerine  montajı için montaj delikleri olmalı ve kolay montajı, montaj aksesuarları üretici firma tarafından karşılanmalıdır.

Armatürler talebe göre;

Acilde yanan: sadece elektrik kesildiğinde 1 saat veya 3 saat süre ile aydınlatma Sürekli yanan: hem şebeke gerilimi varken, hemde şebeke gerilimi kesildiğinde Ups Şebekesi ile 1 saat veya 3 saat süre ile aydınlatma yapabilmeli ve Montaj durumuna göre: Tavana montaj Duvara montaj Armatür tipleri kullanım yerlerine göre üretici firma tarafından, montaj aparatlarıyla birlikte karşılanabilmelidir.

- KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ (CCTV)

  - GÜVENLİK KAMERALARI

CCTV sistemi, gün ışığında ve gece her türlü yapay aydınlatma koşullarında kapalı ve açık alanlarda iyi bir görüntü sağlayacak yeteneğe sahip olacaktır. Tüm sistemi oluşturan cihaz ve malzemelerin tamamı yeni ve standart ürünler olacaktır.

Cihaz ve malzemelerin hiçbir yerinde imalat ve malzeme hataları olmayacaktır.

Cihaz ve malzemelerin üzerinde marka, model, seri numarası, imal bilgileri ve standartlara uygunluk logoları olacaktır.

Sistem, Firma tarafından bir bütün olarak kurulacak, cihaz ve malzemelerin montajı, kablolama gerekli yerlerdeki alt yapı çalışmaları ve sistemin işletmeye alınması teklif kapsamında yapılacaktır.

Sistem birbiriyle uyumlu çalışacak, tüm bilgiler tek merkezden alınacak olup sistem odası yüklenici Firma tarafından ekteki projeye uygun olarak dizayn edilecektir.

Kameralar aşağıdaki özelliklere haiz olacaktır;

Kamera

CCD Sensör			:1/3 High Defination Image Sensor

TV System			:PAL/NTCS

Pixel Sayısı			:PAL:720(H) x 576(V)

Yatay Çözünürlük		:700TV Lines

Minumum Işık Oranı		:0.0001 Lux

Otomatik Shutter Ayarı		:Auto 1/1 ~ 1/10,000 Sec  0 Sec

Day / Night			:OTOMATİK

White Balance			:OTOMATİK

BLC				:OTOMATİK

Day / Night			:OTOMATİK

Ir Cut	Özelliği			:EVET

LENS

Odak Uzunluğu			:4mm LENS

Ir Sayısı				:42 IR LED

Aydınlatma Mesafesi		:40 – 45 Metre

Güç Tüketimi			:12VDc / 250mA / 500mA (Led Açık)

Çalışma Sıcaklığı		:-40°C~+60°C

Kameranın temini, nakliyesi, her nevi malzeme ve işçiliği dahil komple anahtar teslim yapılması işidir.

  - DİGİTAL KAYIT CİHAZI

Kameralardan alınan görüntülerin kayıt altına alınması amacıyla sistemde digital kayıt cihazları kullanılacaktır.

1. Dijital Kayıt Cihazı, tüm program ayarları ile her türlü kullanımla ilgili fonksiyonun, yardımcı başka ekipmanlar olmaksızın cihaz üzerinden de gerçekleştirilebildiği “Standalone ” bir dijital kayıt cihazı olacaktır

2. Dijital Kayıt Cihazı, PC Server mainboardları üzerine ilave edilen Görüntü yakalama kartları ( Capture Card ) ile oluşturulmuş, ticari işletim sistemlerine bağımlı olarak çalışan ve bu bağımlılık sebebiyle sürekli halde güvenilir ve stabil bir performans sunma yüzdesi düşük olan PC Bazlı kayıt cihazı tipinde olmayacaktır

3. Dijital Kayıt Cihazının en az 16 adet BNC video girişi bulunmalıdır.

4. Cihazın 16 adet sensör girişi 1 adet röle çıkışı bulunmalıdır.

5. Dijital Kayıt Cihazı üzerinde tutulmakta olan görüntü kayıtları, canlı izleme, kayıt izleme ( Playback ) , ya da network erişimi ile cihazın takip ve kumanda edilmesinden etkilenmeyecektir.

6. Dijital Kayıt Cihazının tüm görüntü kanalları için toplam canlı gösterim ve kayıt hızı en az 400 resim ( frame ) / saniye olacaktır. Cihaz bu sayede, her bir görüntü kanalını 720 * 576 Çözünürlükte ve saniyede 25 frame ( resim ) halinde kayıt ve gösterim yapabilmelidir.

7. Sıkıştırma tekniği H.264 olmalıdır.

8. Cihazın sistem bilgilerine kolayca ulaşma için info tuşu olmalıdır.

9. Dijital Kayıt Cihazı, en az 1 adet ana monitör çıkışı (BNC), 1 adet HDMI çıkışı, 1 adet spot çıkışı, 1 adet VGA, 1adet YpbPr çıkışı, 16 adet ses girişi ve 1 adet ses çıkışına sahip olmalıdır.

10. Cihazda karşılıklı konferans ( intercom ) yapılabilmelidir.

11. Cihazda en 2 adet USB çıkışı bulunmalıdır.

12. Cihaz USB çıkışından backup almaya elverişli olacaktır.

13. Cihaz hafızası 3*2 TB = 6 TB olacaktır. Cihazda en az 4 HDD girişi olacaktır. Bu HDD girişleri SATA olacak ve enaz 2 TB hdd yi destekleyecektir.

14. Cihazda opsiyonel olarak DVDWR takılabilmelidir. DWDRW takıldığı zaman HDD sayısı düşebilir.

15. Digital Kayıt Cihazı elektrik kesintilerinden sonra elektriğin gelmesi ile birlikte herhangi bir müdahaleye gerek olmaksızın kayıt tutmaya devam edecektir

16. Dijital Kayıt Cihazının Harddisk arıza durumunda alarm çıkışı ve genel arıza durumunda alarm vermelidir.

17. Dijital Kayıt Cihazı, kayıt kapasitesi dolduğunda tercihe bağlı olarak ya en eski kayıtlardan başlamak üzere silerek yeni görüntüleri kaydetmeye devam edecek, ya da kullanıcı için kapasite dolu ikazını verecektir.

18. Dijital Kayıt Cihazı üzerindeki kayıtların depolandığı Harddiskler, aynı model başka bir dijital kayıt cihazına Harddisk formatlama işlemine gerek duyulmaksızın takılabilmeli ve kayıtlı görüntüler bu dijital kayıt cihazından da izlenebilmelidir.

19. Cihaz sürekli, harekete duyarlı, alarm girişine bağlı ve anlık kayıt yapabilmelidir.

20. Dijital Kayıt Cihazı, 16 adet görüntü kanalını, D1 (704x576) 100 resim ( image) /saniye hızla, Field çözünürlükte CIF çözünürlükte ( 350*288 ) 400 resim ( image) /saniye hızla kayıt yapabilmelidir

21. Dijital Kayıt Cihazı operatör tarafından girilen gün ve saatteki kayıtları otomatik olarak bulabilmelidir.

22. Cihazda PRE alarm özelliği olmalıdır.

23. Cihazda alarm anında e-mail atma özelliği bulunmalıdır.

24. Cihazda 16 kanal loop çıkışı bulunmalıdır.

25. Dvr sistemi aynı anda kayıt izleme, kayıt yapabilme, uzak bağlantı ve canlı izleme yapabilmelidir. 26. Aynı anda uzaktan ya da localden bağlanan kullanıcı sayısı min. 3 kişinin altında olmamalıdır. 27. Cihazın USB Mouse desteği olmalıdır.

28. Kamera görüntüleri istenildiği takdirde flash disk üzerinden alınabilmelidir.

29. Kayıt kalitesi en az 3 seviye olmalıdır.

30. Cihazın PTZ kontrol özelliği olacaktır.

31. Görüntüyü ekranda 1–4–9–16 bölünmelidir.

32. Cihaz SATA hdd desteklemelidir.

33. Cihaz iPhone, HTC, PDA ve cep telefonundan izlenebilmelidir.

34. Uzak izlemede herhangi bir program yüklemeye gerek kalmadan web browserdan bağlantı yapılabilmelidir.

35. Uzak erişimde geçmiş kayıtları izleme, ptz kontrolü ve görüntü modları değiştirilebilmelidir.

36. Uzak erişim yazılımı ( CMS ) en az 256 tane kamerayı tek bir ekranda gösterebilmelidir.

37. Uzak erişim yazılımı ( CMS ) aynı anda en az 16 adet kayıt cihazına bağlanabilmelidir.

38. Uzak erişimdeki portlar değiştirilebilmelidir.

39. Uzak erişimde kayıt aramayı alarm, hareketli kayıt ve video sinyal olarak arattırılabilmelidir.

40. Dijital Kayıt Cihazı, 220 V besleme kaynağı ile çalışacaktır.

  - KAMERA EKİPMANLARI

Her türlü hava şartlarına göre dayanımlı olma şartıyla kameraların gerekli koruma kutuları ve takma aparatları (dış mekanlarda direkler dahil) projeye uygun olarak yapılacaktır.

  - RENKLİ MONİTÖR

- Renkli olacaktır.

- -60 -60 derece yatay, -55 – 45 derece dikey bakış açısı

- En az,

1024x768 XGA

800x600 SVGA

640x480 VGA

çözünürlüğe sahip olmalıdır.

- 22” boyutlarında LED ekran ebadında olacaktır.

- 16 Milyon renk desteklemelidir

- Pixel aralığı en az 0.297 olmalıdır

- Kontrast oranı en az 1/250 olmalıdır

- Parlaklık en az 250 cd/m2 olmalıdır

- VGA, video ve S-video girişleri bulunmalıdır

- Besleme gerilimi 230 VAC/50 Hz olacaktır.

- Tarama sistemi Pal olacaktır.

- Ön panelde kontrast, parlaklık ve güç anahtarı olacaktır.

ISO 9001 kalite güvence belgesi, CE işaretli belge ile UL, FCC, TUV belgelerinden en az birisine haiz olmalıdır.

- TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPI ve TELEFON SANTRAL SİSTEMİ

Projelerinde gösterilen ve bu teknik şartnamede anlatılan telefon tesisatına ait malzemelerin temini, işyerine nakli, depolanması, tesisatın ve gerekli testlerin yapılması ve tüm sistemin tam çalışır vaziyette idareye teslimi Yüklenicinin sorumluluğundadır.

  - TEKNİK ŞARTLAR

Tesiste dahili ve harici haberleşmeyi sağlamak amacıyla ASO 1.OSB santral ve telefon sistemine bağlı bir telefon tesisatı kurulacaktır.

A)KULLANILACAK EKİPMAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve MONTAJI

Tesisatta kullanılacak tüm ekipman yürürlükteki zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olacaktır.

B) TELEFON PRİZLERİ

- Tüm prizler TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım      sırasına göre geçerli olacaktır.

- Prizler kullanılacakları hacme uygun özellikte sıva altı veya sıva üstü montajına uygun olacaklardır.

- Tüm prizler çift nümeris jaklı (RJ11) tip olacaktır.

- Rutubetli yerlerde kullanılacak olan prizler etanş özellikte (min. IP44) olacaktır.

- Prizlerin gövdesi kendinden sönen sert PVC’den veya porselenden mamul olacaktır. Bağlantı yerleri vidalı      veya kablo soymadan çeyrek tur sıkıştırmalı tipte olacak ve en az 0.5mm çapa kadar iletken      bağlanabilecektir.

- Yan yana tesis edilecek kuvvetli akım ve zayıf akım prizleri projesinde belirtilmemiş olsa dahi kombine      kasa içinde tesis edilecektir.

- Personellerin bağlandığı telefon prizleri gömme buat içerisinde sonlanacaktır.Diğer Prizler, projede veya     idare tarafından aksi belirtilmedikçe bitmiş döşemeden 40cm. yüksekliğe monte edilecektir.

- Prizlerin ön kapak rengi ve görünüşü dekorasyon ile uyumlu olacak ve Danışman tarafından      belirlenecektir.

C) TELEFON DAĞITIM KUTULARI

1. Tüm telefon dağıtım kutuları TSE Kalite Uygunluk belgesine sahip olacaktır.

2. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen  maddeler yazım     sırasına göre geçerli olacaktır.

3. Telefon kutuları kullanılacakları hacme uygun özellikte sıva altı veya sıva üstü

montajına uygun olacaklardır.

4. Telefon kutularının gövdesi self-extinguishing PVC’den mamul olacaktır.

5. Kutu içinde terminal gruplarını monte etmek amacıyla uygun kaidesi olacaktır.

6. Kutu içinde kullanılacak terminal gruplarına kablo irtibatı bu iş için özel imal edilmiş kablo irtibat aleti ile     vidasız, lehimsiz ve kabloyu soymadan yapılacaktır.

7. Kablo terminale irtibatlandırılırken tırnaklar vasıtasıyla yalıtkanı sıyrılacak ve bağlantı sağlanacaktır.

8. Kutu içine kablo girişleri kırılabilir kulaklar vasıtasıyla yapılacaktır. Kutu içindeki kablolar düzenli olarak toplanacak ve kutu gövdesine kablobağları 	ile bağlanacaktır.

D) TELEFON KABLOLARI

- Tüm kablolar TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde

belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

- Tüm kablo iletkenleri bakırdan mamul olacaktır.

- Telefon kabloları 0.6mm çapta bakır iletkenli ve halojenden arındırılmış	sentetik  	yalıtkan izoleli ve kılıflı olacaktır (J-H(st)H tipi).

- Telefon kablolaması olarak CAT-5e Kablo  teklif edilebilir.Cat5e kablo TIA/EIA 	568-B 	(T568B) standardında tek damar orijinal kablo olacaktır. 	Sertifikaları 	idareye teslim 	edilecektir.

- Kablo yalıtkanları standartlara göre renklendirilmiş olacak ve kablo çiftleri 	diyafoniyi önleyecek şekilde kılıf içine yerleştirilecektir.

- Tüm kablolar sıva altında ve sıva üstünde tesis edilmeye uygun olacaktır.

- Tüm telefon kabloları eksiz olarak tesis edilecektir.

  - BUATLAR, KASALAR VE BORULAR

1.Tüm buatlar, kasalar ve borular TSE standartlarına uygun olacaktır.

2.Buat, kasa ve borular, Alçak Gerilim Teknik Şartnamesi ilgili bölümlerinde belirtilen özelliklere uygun olacaktır.

  - TELEFON TESİSATI

      - Tesisat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türk Telekom AŞ’nin ilgili yönetmelik ve teknik şartname hükümlerine göre yapılacaktır.

      - Burada belirtilmeyen hususlar için tanınan yabancı yönetmelik ya da standartlar esas alınacaktır.

      - Tesisat sırasında döşeme veya duvarda gerekli olabilecek küçük delme ve benzeri inşaat işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

      - Telefon dağıtım kutusu ile prizler arasında kablolar eksiz olarak çekilecektir.

      - Kablolar kullanılacağı güzergaha uygun boyda tek parça olacaktır.

      - Tesisatta telefon kabloları, enerji kablolarından ayrı borular içinden veya ayrı kablo rafları/kanalları içinden tesis edilecektir. Aynı kablo rafı veya kanal içinde tesis edilen kablolar separatör ile ayrılacaktır.

      - Burada belirtilenler dışında telefon tesisatı, Alçak Gerilim Tesisatı Teknik Şartnamesi’nde sıva üstü veya sıva altı tesisat bölümlerinde belirtilen özellikler doğrultusunda yapılacaktır.

      - Müdürlere bağlanacak olan telefon 2 dahili telefon hattından oluşacaktır.

      - Bütün dahili telefon hatları sistem odasındaki MDF çatısında sonlandırılacaktır.

  - İLAVE EKİPMAN GEREKLİLİĞİ

- Yüklenici, kendi imalatı gereği, sistemin eksiksiz ve verimli olarak çalışması için gerekli her türlü ilave ekipmanı tesis edecektir. Bu şekilde ilave edilen hiçbir ekipman için yüklenici ekstra ücret talebinde bulunamaz.

- Yüklenici, ihale dokümanları ile birlikte kullanacağı ilave ekipman listesini (miktarsız olarak) hazırlayacak ve idareye teslim edecektir.

  - MONTAJ

Telefon santralı montajı yapılacak odada bulunan ve santralla ilgili her türlü ekipmanın standartlara uygun olarak yerleşimini gösteren imalat resimleri yüklenici tarafından hazırlanacak ve İdareye verilecektir. Danışman’ın onayından sonra imalat yapılacaktır.

  - KULLANMA ve BAKIM TALİMATLARI

Kesin kabul öncesinde aşağıda belirtilen dokümanlar Türkçe teslim edilecektir..Telefon santralının 		     teknik özelliklerini gösterir dokümanlar, Servis elemanları için bakım ve kullanma talimatları, 			     Operatör kullanma talimatları, Abone kullanma talimatları idareye teslim edilecektir.

  - EĞİTİM

Yüklenici, idare tarafından tayin edilecek personele bakım-onarım ve operatör kullanımı ve programlaması konusunda eğitim verecektir.

  - GARANTİ ve BAKIM SÖZLEŞMESİ

Telefon santral entegrasyonu ve  tesisatının kesin kabulünü müteakip tüm sistem sözleşme müddetince imalatçı firma garantisi altında olacaktır. Garanti müddetince hatalı kullanımdan kaynaklanmayan tüm onarım ve yedek parça değişimleri karşılıksız olarak yapılacaktır.Garanti süresinin bitiminden önce periyodik bakım için, imalatçı firma idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapacaktır. Bakım sırasında gerekli yedek parça firma tarafından stoklarından sağlanacak ve kullanılmasına gerek duyulduğunda idareye ayrıca bunları fatura edecektir. İmalatçı firma en az 10 yıl süre ile sisteme ait tüm yedek parçaları bulundurmayı taahhüt edecektir.İmalatçı firma sistemde oluşacak bir arızayı 10 yıl süre ile en geç 24 saat içerisinde onarma garantisi verecektir. Bu süre firmaya arızanın bildirilmesi ile başlayacak ve onarımın tamamlanması ile bitecektir.

## TELEFON SANTRALİ :

## Bu Teknik Şartname Kurumumuz ihtiyacı için satın alınacak çok maksatlı Sayısal ISDN IP Telefon Santralı ve buna ait malzemeler ile diğer istek ve özelliklere ait hususları kapsar.

## SATIN ALMAYI TEŞKİL EDEN MALZEME LİSTESİ :

1.Caller ID’li Analog Harici						:4 Hat

2.Yedek Cpu 								:1 adet

3.Euro-ISDN PRI (30 Kanal)						:1 Adet

4.IP Trunk voıp								:4 Kanal

5.Caller ID’li Analog Dahili Abone					:48 Hat

6.Sayısal Dahili Abone							:15 Hat

7.IP Lisansı (IP Abone, Softphone, IP-DECT, Wi-Fi Abone)		:5  Adet

8.Operatör Konsolu ve Meşguliyet İzleme Panosu			:1  Adet

9.Sayısal Telefon Seti							:1  Adet

10.Robot Operatör ve Sesli Mesaj Sistemi				:4  Kanal

11.Analog  Telefon Makinası						:5  Adet

12.Web Tabanlı Ücretlendirme ve Raporlama Yazılımı			:1 Kullanıcı

13.Ana Dağıtım Çatısı (MDF)						:1 Takım

14.Akü Grubu								:1 Takım

## GENEL ÖZELLİKLER:

- Teklif edilen santral, ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication) standartları ile teknik değerlerine uygun olacaktır. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar, ITU-T (CCITT) ve Türk Telekom’un ilgili tavsiyelerine uygun olacaktır.

- Teklif edilen santral, yeni ve kullanılmamış olacak, üzerinde şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık,  pas,  vb. olmayacaktır. Sistemde tüm metal aksam paslanmaya ve korozyona karşı korunmuş 	olacaktır.

- Teknik şartnamede belirtilen hususlar için, madde sırasına göre tek tek açıklamalar yapılacak ve her   bir maddenin kabul edildiği açıkça belirtilecektir. Bütün şartları kabul ediyoruz, kabul edildi, tamam  vb. gibi şartnamenin bütününü kapsayacak ifadeler geçerli sayılmayacaktır. Ayrıca, teknik  değerlendirmenin yapılabilmesi için teklif edilen santrala ait orijinal dokümanlardan veya  suretlerinden bir takım ihale dosyası ile birlikte idareye sunulacaktır.

- Teklif edilen telefon santralı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen Garanti Belgesi ile Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi'ne, ayrıca TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından verilen Kalite Uygunluk Belgesi ve Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'ne sahip olacaktır. Teklif edilen 	santralın yurt içinde üretiliyor olması tercih sebebidir. Firma bununla ilgili olarak Yerli Malı 	Belgesi’ni ihale dosyasına ekleyecektir.

- Teklif edilecek olan telefon santralı ''ISO9001-2008" Kalite Sistem Belgesine sahip tesislerde üretilmiş olacaktır.

- Firma, teklif edilen telefon santralına 24 (yirmidört) saat kesintisiz teknik servis desteği vereceğini ve firmaya arızanın bildirilmesini takiben en geç 2 (iki) saat içerisinde sisteme müdahale ederek arıza ve bakımını yapacağını taahhüt edecektir. Santralin kurulumunun yapılacağı il sınırları içerisinde en az 1 (bir) adet yetkili servise sahip olması gerekmektedir. Firma söz konusu yetkili servis veya servislerinin listesi ile bu servisin veya servislerin aktif olarak çalıştığını belgeleyecek ve arıza bakım taahhütnamesi ile birlikte ihale dosyasına ekleyecektir.

- Teklif edilen santral ve santral malzemeleri en son tasarım ve yapıda olacaktır. Firma santralın en çok 1(bir) yıl içerisinde üretilmiş olduğunu belgeleyecektir.

- Yukarıda bahsedilen tüm belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri istendiği takdirde idareye sunulacaktır.

## SİSTEM ÖZELLİKLERİ:

  - Teklif edilecek sistemler, modern ve son teknoloji altında üretilmiş olmalıdır. Sistem teknolojik gelişmeleri destekleyebilmeli ve sistem versiyonu yenilenebilmelidir.

  - Santral tamamen en az güç tüketen SMT (Surface Mount Technology) montaj tekniğine uygun solid-state yarı iletken devre elemanlarından üretilmiş olacaktır.

  - Santral, ilgili bölümlerde verilen standart değerlere uygun olarak Euro ISDN, son teknoloji ürünü IP (Internet Protokolü) ve DECT (Kablosuz Telefon Sistemi) özelliklerine sahip bir yapıda olacaktır.

  - Telefon santralı, Türk Telekom'dan temin edilecek ISDN (BRI ve/veya PRI) hatlarına, askeri TAFICS hatlarına istenildiğinde bağlanabilecek ve bununla ilgili yazılım sistemde hazır olacaktır.

  - Santral, aynı model santrallar ile ISDN PRI ve IP üzerinden network oluşturabilecek, tek bir sistem gibi çalışabilecektir. Aradaki bağlantının kopması durumunda her bir santral kendi iç ve dış hatları ile çalışmaya devam edecektir.

  - Sistem üzerinde SNMP desteği olacaktır. Uzak lokasyonlardan sistemlere erişilerek sistem

  - Teklif edilen santralın kapasitesi analog harici hat, analog dahili hat, sayısal dahili hat ve sayısal harici hat (PRI) bağlantılarının her birinde ayrı ayrı olmak üzere % 100 kabili tevsi olmalıdır. Tevsi kapasitesine kart, kabinet ve modül ilavesi ile ulaşılacak olup sistemin işlemci, anahtarlama, bellek gibi ünitelerinde değişim yada değişiklik yapılmamalıdır.

  - Santral, merkezi ve dağıtılmış işlemci (CPU-DPU) prensibiyle çalışacaktır. İstenildiğinde santrala yedek CPU takılarak, merkezi işlemci ve bellek devrelerinde arıza olması durumunda sistemin devre dışı kalması engellenecektir. Böylelikle santral sistemi üzerinde ikişer adet işlemci ve bellek üniteleri bulunacaktır.

  - Yedek CPU ünitesi arıza anında kullanılmak üzere yedek parça amaçlı olmayacak, sistem kabinetleri içerisinde yer alan sıcak yedekli (hot standby) fonksiyonel birimler olacaktır. Ana CPU’da arıza olması halinde yedek CPU’ya geçiş sırasında görüşmelerde herhangi bir kesinti olmayacaktır. Bu özellik kabul esnasında muayene komisyonunca test edilecektir.

  - Santral yazılımı her bir ünitenin bağımsız çalışmasını sağlayacak şekilde olacaktır. Abone veya harici hat kartlarının sökülüp takılması sırasında ilgili karttaki abonelerin dışında hiçbir birim devre dışı kalmamalıdır. (hot swapping).

  - Santral aşağıdaki ünitelerle çalışabilmelidir;

- Dial Pulse (DP) telefon cihazları,

- DTMF telefon cihazları,

- Sayısal telefon cihazları,

- Analog telefon cihazları,

- IP telefon cihazları,

- IP Video Phone (IP Görüntülü Telefon),

- SoftPhone (Yazılım tabanlı telefon) uygulamaları,

- ISDN Terminaller,

- TAFICS Santralları

- Türk Telekom Santralları,

- Diğer Telefon Santralları (PABX),

- ISDN PRI 2 Mbps (E1) Şebekesi,

- 2 ve 4 telli Continous ve Discontinous E&M devreleri,

- Dahili taşınabilir el tipi telefon cihazı sistemleri (DECT standardı),

- Faks cihazları,

- Veri aboneleri,

- Sesli Mesaj Sistemi,

- IP devreler.

## OPERATÖR ÖZELLİKLERİ :

  - Operatör konsolları üzerinde, operatörün işlerini kolaylaştıran fonksiyonel tuşlar (park, telefon defteri, 	menü, transfer, flash, tekrar arama vb.) bulunmalıdır.

  - Mikro telefon kullanılmadığında konsol üzerinden çağrılara cevap verilebilmeli (Hands-free) ve 	sistemin diğer işlevleri yapılabilmelidir. Bu işlem için ilave bir beslemeye (Pil, Adaptör, vb.) ihtiyaç 	olmamalıdır.

  - Konsolda arayan ve aranan abonenin numarası ve rehbere kayıtlı ise ismi, bekleyen çağrı sayısı, 	tarih/saat bilgisi ve santralda oluşan arıza durumunun görülebileceği en az 4x20 karakter ekranı 	olacaktır.

  - Operatör, kendine gelen dış hat çağrılarını, aktarma yapacağı abonenin çalma sesini beklemeden, 	aktarabilmelidir.

  - Konsol setinde en az 16 adet çift fonksiyonlu programlanabilir tuş olacaktır. Bu tuşlara abone ve 	harici hat (Türk Telekom, IP hat, GSM v.b.) numaraları tanımlanabilecektir. Bu tuşlardan ilgili 	abonenin meşguliyeti takip edilebilecektir. Söz konusu tuşa basarak kayıtlı numara doğrudan 	aranabilecek ya da tanımlı aboneye gelen çağrı alınabilecektir. Ayrıca bu tuşlara bazı fonksiyonlar da 	(konferans, gece servisi, otomatik arama v.b.) tanımlanabilecektir.

  - Konsol setinde en az 200 abonenin meşguliyetinin görülebildiği ve sayfa atlatma mantığıyla tüm 	abone ve dış hatlarının meşguliyetinin takip edilebildiği meşguliyet izleme ünitesi bulunacaktır. Bu 	ünite sadece meşguliyet takip etmeye yarayacak ve operatörün rahatlıkla görebilmesi için LED’li 	olacaktır.

## SAYISAL TELEFON SETI :

      - Sette arayan ve aranan abonenin numarası ve rehbere kayıtlı ise ismi, bekleyen çağrı sayısı ve tarih/saat bilgisinin görülebileceği 4x20 (80 karakter) LCD ekran olacaktır.

      - Sayısal sette en az 16 adet programlanabilir tuş olacaktır. İstendiği takdirde ilave tuş takımı ile bu sayı artırılabilecektir. Her bir ilave tuş takımı en az 28 adet programlanabilir tuş olacaktır.

      - Görüşme sırasında gelen ikinci çağrı ekrandan görülebilmelidir. Arayan dahili abonenin numarası veya rehbere kayıtlı ise ismi ekrandan görülebilmelidir. İkinci çağrı bir tuşa basarak yanıtlanmalı, bu sırada ilk çağrı otomatik olarak beklemeye alınmalıdır

## ROBOT OPERATÖR VE SESLİ POSTA SİSTEMİ :

  - Santral, Kurumumuzca belirlenen harici hatlara otomatik olarak cevap veren ve numarası DTMF olarak tuşlanan dahili aboneye operatör aracılığı olmaksızın aktarma yapabilen robot operatör ve sesli posta sistemine sahip olacaktır. Sistem, abone meşgul yada yerinde olmadığında aboneye ait sesli posta kutusuna (voice mail) mesaj kaydı yapabilecektir.

  - Sistemin portları hem robot operatör hem de sesli posta kutusu amacıyla aynı anda kullanılabilecektir. Robot operatör ve sesli posta sistemi, Madde 2’de belirtilen karşılama ve kayıt kapasitesinde teklif edilecektir.

  - Farklı dış hat gruplarından gelen çağrılar, farklı karşılama anonsları ile cevaplanabilmelidir. Bu şekilde en az 4 farklı açılış anonsu sisteme kayıt edilebilmelidir.

  - Sistemin karşılama anonsu içerisinde alt menüler oluşturabilmelidir.

  - Sistem, santral kabineti içerisinde entegre olarak çalışacak, ayrı bir bilgisayar sistemi olmayacak ve santralla aynı marka olacaktır. Enerjisini santral temin edecek olup, elektrik kesintilerinde santrala bağlı redresör ve akü grubu üzerinden beslenecektir. Ayrı bir UPS sistemi gerekmeyecektir.

  - Aboneye gelen çağrılar belirli bir süre içinde yanıtlanmazsa, otomatik olarak posta kutusuna yönlenebilecektir.

  - Aranan abone meşgul veya yerinde değil ise arayan kişi sesli olarak mesajını bırakabilecektir.

  - Üçüncü şahısların erişimini engellemek için, posta kutularına erişimi şifre ile korunacaktır.

  - Karşılama mesajları, Türkçe ve İngilizce olarak kaydedilebilecektir.

  - Sisteme bağlı abonelere mesaj bırakıldığında, sayısal setlerin ledli mesaj tuşu yanarak, analog telefonların ise periyodik olarak telefon zili çaldırılarak kullanıcı uyarılacaktır.

  - Yetkili aboneler kendilerine bırakılan sesli mesajları dışarıdan dinlemek istediklerinde, DID tanımlı harici hattan veya operatör yardımı ile mesaj kutularına erişip dinleyebileceklerdir.

  - Aboneler, yerlerinden ayrılırken bir kod çevirerek yerlerinde olmadıklarına dair özel yerimde yokum mesajı bırakabileceklerdir.

  - Abonelere kullanmakta oldukları özellikler ile ilgili bilgiler (yönlendirme, rahatsız edilmeme, mesajınız var vs.) sistem tarafından sesli olarak (Türkçe) dinletilebilecektir.

  - İstendiği takdirde sistem, donanım ve yazılım ilavesi ile birleşik mesajlaşma yapısına dönüştürülebilmelidir.

  - Robot operatör mesajları (karşılama, bekletme vs.) sistem yöneticisi üzerinden uzaktan yüklenebilmelidir.

  - Sistemde entegre 4 kanal IVR bulunmalıdır. Opsiyonel olarak arttırılabilmelidir.

## WEB TABANLI ÜCRETLENDİRME VE RAPORLAMA PROGRAMI:

  - Ücretlendirme ve raporlama yazılımı işletim sisteminden bağımsız (os-independent) web tabanlı olmalı ve yalnızca bir web tarayıcıya ve raporlarını görüntüleyebilmek için bir PDF okuyucuya ihtiyaç duymalıdır.

  - Web tabanlı ücretlendirme ve raporlama yazılımı ile aynı anda birden fazla santralden çağrı kayıt bilgileri tek bir merkezde eş zamanlı toplanabilmeli, bu bilgiler birlikte yada ayrı ayrı kullanıcılara sunulabilir olmalıdır.

## NETWORK İLETİŞİM ASGARİ ÖZELLİKLERİ:

  - Teklif edilecek santral, diğer santrallarla analog, sayısal ve IP network oluşturabilecektir. Oluşturulacak bu network yapı içerisinde, ARS/LCR vasıtasıyla tek numara planı doğrultusunda santral abonelerinin birbirlerini ön numara çevirmeden doğrudan araması sağlanabilecektir.

  - Teklif edilen santral, diğer santrallarla analog iç-dış hat bağlantısı (jonksiyon), 4 ve 8 telli E&M ile analog network oluşturabilecektir.

  - Santral diğer santrallar ile ISDN PRI gibi 2 Mbit/s hızında sayısal hat bağlantısı ile diğer sayısal santrallara 30B+D kanallık sayısal bağlantı kurulabilmelidir.

  - Santral diğer santrallar ile IP network yapısı oluşturabilecektir.

  - Sistem, IP Trunk uygulamalarında SIP ve H.323 protokollerini aynı anda destekleyebilmelidir.

  - Sistem, IP trunk uygulamasında G.711, G.729 a/b, G.723.1, iLBC ses sıkıştırma algoritmalarını desteklemelidir.

  - VoIP (Voice over Internet Protocol) UYGULAMALARI:

  - Sistemde ses, veri ve çoklu ortam (multimedya, görüntü) iletişimi IP şebekeleri üzerinden sağlanabilmelidir.

  - IP uygulamaları santralla aynı bakım işletim bilgisayarından yönetilebilecektir. Ayrıca SIP standartlarına uygun aboneler vasıtasıyla IP üzerinden haberleşme gerçekleştirilebilmelidir.

  - Santralın IP adresleme özelliği olacaktır.

  - Sistemde kullanılacak entegre IP donanımları ile ağ (LAN/WAN) üzerinden ses taşıma özelliği sağlanabilecektir. Söz konusu donanımlar dahili yada harici abone kartları gibi doğrudan santral içerisinde yer almalıdır.

  - Sistemde data hatları üzerinden dış hat iletişimde bir sorun yaşansa da PBX hizmetleri sorunsuz devam edebilmelidir. Data hatlarının kopması durumunda harici aramalar alternatif harici hatlara otomatik olarak yönlendirilmelidir (otomatik yön seçimi).

  - Sistem, IP Trunk uygulamalarında SIP ve H323 protokollerini aynı anda destekleyebilmelidir

  - IP Trunk üzerinden santrale gelen çağrılarda, gelen numaraya göre çağrıyı direkt bir aboneye yönlendirebilmeli veya otomatik anons ile karşılayabilmelidir.

  - IP trunk uygulamalarında farklı lokasyonlarda bulunan aynı marka IP Sistemlere kayıtlı Video telefonlar arasında görüntülü görüşme yapılabilmelidir.

  - IP Trunk uygulamalarında, IP Trunk yapan kartlar kendi aralarında sürekli olarak haberleşerek data şebekesindeki gecikmeyi (Delay), gecikmedeki değişimi (Jitter) ve paket kayıplarını (Packet loss) hesaplayabilmelidir.

  - Gecikme, gecikmedeki değişim ya da paket kayıpları için eşik değerler programlama arayüzünde yer almalı, belirlenen eşik değerlerin üzerine çıkılması durumunda sistem LCR (Least Cost Routing) tablosuna bakarak yeni kurulacak çağrıları belirlenen alternatif rotaya otomatik olarak yönlendirebilmelidir.

  - Şube IP Trunk uygulamalarında, çağrılar sisteme gönderilen SIP hata mesajlarına göre (4xx, 5xx, 6xx hata mesajları) LCR tablosuna bakılarak başka bir rotaya yönlendirilebilecektir.

  - IP Trunk uygulamalarında, gelen ve giden çağrılarda arayan ve aranan numara bilgilerinde istenen değişiklik yapılabilmelidir. Bu amaçla santral üzerinde programlama yapılabilmeli ve arayan ve aranan numara bilgisinin istenen şekilde değiştirilmesi sağlanmalıdır.

  - IP Trunk uygulamalarında güvenli SIP işaretleşmesini sağlayan TLS ile ses paketlerinin güvenliğini sağlayan SRTP desteği bulunmalıdır.

  - IP ABONE UYGULAMALARI:

  - Santralda abone olarak yada uzak ofislerde IP Telefonlar, Soft-Phone’lar ve VideoPhone’lar 	kullanılabilecektir.

  - IP özellikleri sağlamak için ayrı bir PC veya benzeri harici cihaza ihtiyaç duyulmayacak,  sistem 	içerisinde gömülü olacaktır.

  - IP abone uygulamalarında güvenli SIP işaretleşmesini sağlayan TLS ile ses paketlerinin güvenliğini 	sağlayan SRTP desteği bulunmalıdır.

  - Sistem içerisinde SIP Proxy Server özelliği bulunacaktır.

  - IP donanımları vasıtasıyla, internet bağlantısı olan uzak bir noktadan yada Network içerisinde 	Access Pointlerin olduğu yapıda SIP Wi-Fi özellikli telefonlar merkezdeki santralın dahili abonesi 	olarak çalışabilmelidir.

  - IP telefonlar çağrı bekletme, aktarma, konferans, çağrı yakalama, yönlendirme servislerini 	desteklemelidir.

  - IP aboneler NAT arkasında çalışabilmelidir. Uzak IP/SIP abonelere VPN desteği olmadan 	erişilebilmelidir.

  - IP Aboneler görüşmelerini sistem üzerinden gerçekleştirebilmeli, bu sayede NAT arkasından kayıt 	olan IP telefonlar ses paketleri için port yönlendirmesine ihtiyaç duymamalıdır.

  - IP aboneler telefonları üzerinden kendi santrallerine kayıtlı olan diğer IP abonelerin meşguliyetlerini 	görebilmelidir. Yazılım tabanlı IP telefon (softphone) kullanıcıları kendi santrallerine kayıtlı diğer IP 	telefonların meşguliyetlerini ve metin bazlı durum bilgisini (presence) görebilmelidir.

  - Aynı santrale kayıtlı IP aboneler birbirlerine yazılı anlık mesaj gönderebilmelidirler.

  - Sisteme STUN (sistemin NAT arkasındayken IP adresini ogrenmesini saglayan client/server) IP 	adresi girilebilmelidir.

  - Sistemde IP DECT desteği olmalıdır.

  - IP TELEFON SETİ

    - IP telefonda SIP desteği olmalıdır ve 6 farklı SIP hesabı tanımlanabilmelidir.

    - IP telefon üzerinde en az 6 adet hat yönetim, en az 5 adet onay ve yön tuşları olacaktır.

    - IP telefonun en az 320x160 piksel LCD ekranı olmalıdır.

    - IP telefonun full-dublex handsfree özelliği olmalıdır.

    - Telefon ahizesiz kaldırılmadan ve herhangi bir tuşa basmadan doğrudan arama yapılabilmelidir. Gelen çağrılar, handsfree özelliği ile ahize kaldırılmadan yanıtlanabilecektir.

    - Görüşme yapılıyorken, gelen ikinci çağrı ekrandan görülebilmelidir. Arayan dahili abonenin numarası veya rehbere kayıtlı ise ismi ekrandan görülebilmelidir. İkinci çağrı ikinci hat tuşuna basarak yanıtlanmalı, bu sırada ilk çağrı otomatik olarak beklemeye alınmalıdır.

    - Üzerinde en az 2 (iki) adet ethernet portu bulunmalıdır.

    - G722,G.711, G.729AB, G.726, G.723.1, kodek desteği olmalıdır.

    - Gelen, giden ve cevapsız olmak üzere, en az toplam 100 adet çağrı listesi bulunacaktır. Abone yerinde geldiğinde cevapsız çağrı arama listesine girdiğinde, kendisini arayan dahili/harici abonenin numarasını, telefon defterine kayıtlı ise ismini arayanın numarasını ve arama yapılan zamanı görebilmelidir.

    - IP telefonun Türkçe menüsü dışında 6 farklı dil seçeneği de olmalıdır.

    - Web arayüzü üzerinden konfigürasyon yapılabilmeli ve böylelikle farklı lokasyondaki telefonlar merkezden yönetilebilmelidir.

    - En az 100 adet isim ve telefon numarası girilebilen telefon rehberi bulunmalıdır.

    - HD ses kalitesi desteği olacak, bu destek set üzerinde ilgili ibarelerle belirtilecektir.

    - Setin PoE (Power over Ethernet) desteği olacaktır.

    - XML telefon defteri desteği bulunmalıdır.

    - Kulaklık çıkışı ve kulaklık kontrol tuşu bulunmalıdır.

    - Telefon üzerinde ses seviye ayarı bulunmalıdır.

  - GÜÇ KAYNAĞI:

  - Güç kaynağı ve redresör sistemi, telefon santralından ayrı bir birim olmayacak, santralla aynı marka olup, santral içerisine takılan bir modül şeklinde olacaktır.

  - Güç kaynağı, 220VAC (±%25) ve 50Hz (±%10) değerlerinde çalışacaktır.

  - Redresör ünitesi, santral için gerekli olan -48VDC gerilimi üretecek ve aynı zamanda da santralı en az 4 saat besleyecek akü grubunu şarj (floating) edecektir.

  - Akülerin yeniden şarj olma limitlerinin altına düşmesini engellemek için redresör üzerinde güç kesici devreler bulunacaktır.

  - ANALOG TELEFON MAKİNASI:

  - Telefon makinası hattan beslemeli ve santral ile aynı marka olacaktır.

  - En az 70 Adet telefon rehberi buulunacaktır.

  - Son 10 aranan numarayı hafızasında tutacaktır.

GARANTİ, TEKNİK SERVİS VE EĞİTİM :

  - Sistem muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren imalat ve montaj hatalarına 	karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Firma, garanti süresi içinde meydana gelebilecek arıza ve 	ortaya çıkabilecek fabrikasyon hatalarına, kendilerine tebliğ edilmesini müteakip en geç 1 (bir) 	saat içinde müdahale edecek ve 1 (bir) gün içinde ücretsiz olarak giderecektir. Firma, bununla 	ilgili taahhüdünü ihale evrakları arasına ekleyecektir.

  - Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek her türlü arıza ve eksiklik, en çok 3 (üç) iş günü 	içinde giderilecektir. Bu süre içerisinde arızası giderilmeyen malzemeler yenisi ile değiştirilecektir.

  - Teklif veren firma, muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en az 10 (on) yıl 	boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin etmeyi, santral bakım ve onarımı yapmayı ve 	yaptırmayı taahhüt edecektir. İhaleyi alan firma ile İdare arasında istenildiği takdirde yapılacak bir 	bakım-onarım sözleşmesi gereğince, belirli zaman aralıklarında servis hizmetlerinin yerine 	getirilmesi istenebilecektir.

  - Firma, santralı kullanacak teknik personele, cihazın teknik özelliklerini, çalışma prensiplerini, 	bakım ve onarım konularını içeren en az 3 (üç) günlük eğitim verecektir.

  - KONTROL VE MUAYENE:

  - Teslim alınacak tüm sistemlerin teknik şartnameye uygunluğu kurumumuzca oluşturulacak olan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılacaktır.

  - Kontrol ve muayene esnasında, dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan firma sorumlu olacaktır. Eksik ve hatalı sevk edildiği tespit edilen cihaz, teçhizat, yedek parça ve sarf malzemeler, firma tarafından en geç 7 (yedi) gün içinde orjinal malzemesi ile ek bir ücret talep edilmeksizin değiştirilecektir.

  - Firma yetkilileri, muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

  - Santralın tüm özelliklerini, çalışma prensiplerini ve nasıl kullanılacağını, cihazla birlikte kullanılan aksesuarlar hakkında ayrıntılı ve açıklayıcı bilgiyi veren, Türkçe dokümanlardan iki takım (Kılavuz, CD vs.). verilecektir.

- YANGIN    ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi; interaktif çalışma özelliğine sahip, mikroişlemci network esaslı, gelişmiş hızlı bir veri transferini sağlayan ayrıca grafik izleme ve kontrol bilgisayarını bu ağın bir parçası haline getiren teknoloji ile çalışacaktır. Bina genelinden alınacak tüm bilgiler sistem merkezinde toplanacaktır. Söz konusu merkezi bilgisayarda yangın ve arıza alarmları grafik olarak izlenecektir.

Sistem sürekli denetleme özelliğine sahip, mikroişlemci kontrollü, modüler yapıda ve yangın alarm sisteminin tüm gereklerini karşılayacak şekilde tasarlanacaktır.

STANDARTLAR

Sistem ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir.Teklif edilecek tüm malzemeler EN 54 standartlarına uygun olarak üretilmiş olacak ve VdS standart kalite belgelesine sahip olacaktır. Üretici firmanın ISO 9001 kalite belgesi olacaktır.

SİSTEMİN TASARIMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Kullanılacak kontrol, algılama, uyarı cihazları ve diğer saha ekipmanları yerleşimi ve tesis edilmesi TS EN 54 -14 “Yangın algılama ve uyarı sistemleri planlama, tasarım, tesisat, işletmeye alma, kullanım ve bakım “standardına uygun olarak yapılacaktır.

- Yangın alarm kontrol paneli tamamen modüler yapıda olacak, ihtiyaca uygun olarak yangın alarm sistemi tasarımcısının belirlediği kapasitede (adres ve loop hattı) techizatlandırılacaktır.

Yangın alarm kontrol paneli 1 çevrim hattı kapasitesinden başlayarak 18 çevrim kapasitesine kadar büyüyebilir olacaktır.

- Herhangi bir şekilde dedektör, buton veya modüller üzerinde adresleme amaçlı dip switch veya mekanik anahtar olmayacaktır. Saha cihazlarının adreslenmesi ve/veya programlanması için el tipi programlama cihazlarının kullanılmasının gerekli olduğu sistemler, el tipi üniteler   ile ve/veya herhangi şekilde manuel olarak elle adreslenen sistemler kabul edilmeyecektir.

- Tüm adreslenebilir saha cihazları (tüm dedektör, buton ve modüller) entegre çift yönlü izolatöre sahip olacaktır. İzolatör devreleri dedektör soketi, modül kasası veya buton kasalarında olmayıp, doğrudan cihaz içinde ve entegre yapıda olacaktır. Bu özelliği sağlayamayan sistemler kabul edilmeyecektir.

- Genel olarak çevrim hatlarında 1x2x0.8mm2 +0,5 mm2 J-Y(st)Y kablo kullanılacaktır. Siren ve flaşörler için ayrıca bir kablo hattı kullanılmayacaktır. Tüm siren ve flaşörler kombine olarak looptan beslenecektir. Projede belirtilmiş olan ve yangın anında kontrol işlevi olan modül ve cihazların bulunduğu çevrim hatlarında 1x2x0.8mm2 +0,5 mm2JE-H(St)H - FE180 kablo kullanılacaktır. Tüm panel besleme kabloları, paneller arası data haberleşme kabloları  yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı özellikte olacaktır. Yangına dayanıklı kabloların ilgili standartlara uygun olarak denenmiş ve sertifikalı olması gerekmektedir.

- Loop hatlarında 0,8mm2 kesitli kablo kullanıldığında 3500 metre çevrim hattı uzunluğuna kadar destekleyen sistemler tercih edilecektir.

- Çevrim hatları T tipi dallanma yapmaya izin verir yapıda olmalıdır. T tipi dal için ayrıca modül kullanılmasına gerek olmamalıdır.  Bu dalların alt dalları standartlar gereği olmamalıdır.

- Yangın alarm kontrol paneli elektrik kesilmesi durumunda tüm faaliyetlerini normal olarak 30 saat yürütebilecek, oluşabilecek alarm durumunda ise 30 dakika süreyle uyarı verme işlevini yerine getirebilecek kapasitede akülerle yedeklenmelidir.

- Bina yangın senaryosuna bağlı olarak sistemlerin entegrasyonu için tesis edilecek yangın algılama ve uyarı sistemi,

  - Genel anons ve müzik sistemi

  - Duman tahliye ve kontrol sistemleri

  - Bina otomasyon sistemi

  - Asansör sistemi

  - Otomatik Söndürme sistemleri

  - Sprinkler sistemi

  - Karbonmonoksit gaz algılama ve uyarı sistemi

ve benzeri sistemler ile entegre edilebilir yapıda olacaktır.

SİSTEMDE KULLANILAN CİHAZLAR

- Yangın Alarm Kontrol Paneli

Yangın algılama cihazlarından gelen bilgileri değerlendirecek ve bünyesindeki yazılım ve algoritmalar ile değerlendirme yaparak sistemi yönetecek, alarm çıkışlarını aktive edecek, binanın yangın alarm sistemi ile ilgili diğer elektrik ve mekanik tesisatına gerekli bilgileri gönderecek ve binanın genel olarak güvenliğini sağlayacak önlemleri alabilecek yapıda olacaktır.

Yangın ihbar paneli mikroprosesörlü bir sistemle çalışacak ve silinmez bir hafızadaki (ROM veya EPROM) program ile kontrol edilecektir. Yangın ihbar santralı, kendi devrelerini, mikroişlemciyi ve bağlı devreleri sürekli olarak denetleyecek, herhangi bir arıza oluştuğunda bu arızayı sesli ve ışıklı olarak bildirdiği gibi, arızanın ve ihbarın hangi zondan ve hangi elemandan kaynaklandığını LCD displayinde veya bir PC monitöründe gösterebilecektir.

Santralda geçici olaylardan dolayı hatalı alarm verilmesini önlemek amacıyla ihbar devrelerine ait programlanabilir alarm geciktirme özelliği olacaktır. Yangın butonlarından gelen alarm sinyalleri 300 saniyeye kadar geciktirilebilmelidir. Santralda printer yada monitor bağlantısı için seri data çıkışı bulunmalıdır.

Loop ve dedektör bazında Türkçe açıklayıcı bilgiler de bu panele programlanabilmelidir

Kontrol paneli network oluşturabilir yapıda olacaktır. Bu network hattı üzerinde herhangi bir veya birçok yere, lokal yangın alarm panelleri tesis edilebilecektir. Sistem network hattı toplam 31 kontrol paneli ve tekrarlama panelini destekleyecek yapıda olacaktır. . Santral bir network'e bağlanabilmeli ve haberleşme hızı 512 KB’a kadar çıkabilmelidir.

Yangın alarm kontrol paneli başlıca şu ünitelerden oluşacaktır.

*  İhbar alarm kayıt cihazı

*  Programlayıcı tuş takımı

*  Zon test butonu

*  Sesli alarm (Buzzer) susturma butonu

*  İhbar sayıcı gösterge tuşu

*  Led Display Ünitesi

*  Tekrar kurma

* Sinyal test

* Santral otomatik test

* Toprak test

* Gündüz gece şalteri

* Santralda alarm testi yapılırken, korna, siren, yangın söndürme sistemi vb. çalışmasını önleyecek alarm devrelerini devre dışı yapacak bir düzen bulunacaktır.

Ayrıca sistemin çalışma durumunu göstermek üzere Yangın Alarm, Ön Alarm, Arıza LED'ler bulunacaktır.

Kontrol ünitesi üzerinde Reset, Alarm Susturma, Arıza Susturma, Arıza İzleme, Alarm İzleme, Dedektör ve Zone ON/OFF ve Test butonları bulunacaktır.

Kontrol panelleri 1 loop kapasitesinden başlayarak 18 loop kapasitesine kadar büyüyebilir olacaktır.

Bir çevrim hattına 126 adet Elektronik Adreslenebilir cihaz bağlanabilecektir.

Çevrim hatları kapalı çevrim yani  A sınıfı olacaktır. Böylelikle çevrim hattının bir yerden kopması durumunda kontrol paneli sahada bulunan dedektörleri ve modülleri beslemeye ve onlarla haberleşmeye devam edebilecektir.

Çevrim hattı kartları bağımsız çalışabilecektir. Çevrim hattı kartlarından bir veya birkaçının arızalanması sistem içindeki diğer çevrim kontrol kartlarını etkilemeyecektir.

Yangın kontrol panelinden yazılım yoluyla çevrim kontrol kartlarına bağlı olan bütün saha cihazlarının;  tiplerini, durumlarını ve elektriksel bağlantı şeklini, dedektör kirlilik durumu, hassasiyet durumu, seri numarası, üretim tarihi, son bakım tarihi, zone numarası, cihazın loop içindeki / zone içindeki sıra numarasını, anlık olarak cihazın çalışma gerilimi ve benzeri bilgileri, ayrıca hatalı bağlantıları, kopuk ve/veya kısa devre gibi kablo tesisat hatalarını gösterir ve/veya ayrıntılı rapor olarak almak mümkün olmalıdır.

Yangın kontrol panelinin bu özelliği sayesinde sistemin devreye alınması ve bakım işleri kolaylaşacağından toplam satın alma maliyeti ekonomik olacaktır.

Kontrol paneli yüksek frekanslı elektriksel gürültüye karşı korumalı olacaktır.

İnsanın bulunduğu gündüz çalışması sırasında dedektörlerden gelen bir alarm sinyali, önceden programlanmış bir

T1 zamanı kadar, operatör terminalinde, sesli ve  görüntülü lokal alarm verecektir (alarm seviyesi 1). T1 zamanı içinde müdahale görmez ve alarm operatör tarafından teyit edilmez ise tam alarm durumuna geçerek (alarm seviyesi 2) bütün sirenleri çaldıracak, kontrol ışıklarını aktive edecektir.Alarm T1 zamanı içinde teyit edilirse, yangın kaynağının bulunması için gerekli T2 süresi başlatılacaktır. T2 süresi bitmeden reset edilmez ise tekrar tam alarm durumuna geçilecektir.

Yangın alarm kontrol panelinin avrupa standartlarına (EN54-2 ve EN54-4) uygunluğu sertifika ile belgelendirilmiş olacaktır.

Noktasal Dedektörlerin Genel Özellikleri

Tüm dedektörler mikroişlemci kontrollu olacaktır. Her bir dedektör kendi bünyesinde çeşitli aldatıcı ve gerçek yangın durumunu gösterir karekteristik verilere ve yapay zeka temelli karar verme algoritmalarına sahip olacaktır.

Dedektörler ön alarm vermeleri için programlanabilir olacaktır. Böylelikle ortam da bulunan duman, ısı ve benzeri yangın belirtilerinin dedektörün mikroişlemcisinde yangın olarak belirlenen limitlerin üstüne çıkması durumunda, dedektör kontrol paneline bu durumu hemen bildirecektir. Bu amaçla dedektörlerin alarm eşik seviyeleri ve/veya algılama hassasiyetleri değiştirilebilir olacaktır.

Herhangi bir şekilde dedektör, dedektör soketi buton veya modüller üzerinde adresleme amaçlı dip switch veya mekanik anahtar olmayacaktır. Saha cihazlarının adreslenmesi ve/veya programlanması için el tipi programlama cihazlarının gerekli olduğu sistemler, el tipi üniteler ile ve/veya herhangi şekilde  manuel olarak elle adreslenen sistemler kabul edilmeyecektir.

Dedektörler, geniş algılama sahasına sahip, erken yangın algılama özellikli, interaktif, otomatik kendini test edebilme, çevre şartlarına göre algılama özelliğini güncelleştirme özellikli, alarm ve işletme bilgilerini hafızasında tutabilen, alarm indikatörlü olacaktır. Kullanılan dedektörler tamamiyle panelden bağımsız olarak analog ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapacaktır. Dedektörün yapısındaki mikro işlemci, karar verme özelliğinin yanı sıra belleğinde “alarm, arıza “gibi bilgileri de saklayacaktır.

Her dedektör, normal çalışma, arıza, kirlilik, ön alarm ve alarm bilgilerini kontrol paneline aktaracaktır. Dedektörler, hızlı ve yavaş olarak değişen çevre şartlarına göre kendisini ayarlayacaktır. VDS standartlarına ve analog adresli bağımsız akıllı dedektör yapısına göre hassasiyet ayarı otomatik olarak kademesiz gerçekleşmelidir. Dedektör bulunduğu ortama otomatik olarak kendisi uyum sağlamalıdır.

Dedektörlerin üzerinde 360 derece açıdan görülebilir Led olacaktır.

Dedektör, periyodik bakım sırasında temizlenmeye izin veren, sökülebilen parçalardan oluşacaktır.

Tüm dedektörler çevrim hattı kısa devre durumlarına ve toprak kaçaklarına karşı çift yönlü çalışan entegre izolatörlü olacaktır. İzolatör dedektör soketinde bulunmayacaktır.

Tüm noktasal dedektörlerin avrupa standartlarına (EN54) uygunluğu sertifika ile belgelendirilmiş olacaktır.

- Optik Duman Dedektörü

Elektronik adreslenebilir, mikroişlemci kontrollu yapay zeka temelli karar verme algoritmalarına sahip interaktif optik duman dedektörü ışığın kırılma prensibi ile çalışan bir optik sensör ile bulunduğu ortamdaki havanın içindeki duman partiküllerini algılayacaktır.

Dedektör etrafındaki kirlilik, sıcaklık, nem gibi çevresel etkilerden veya eskime gibi fiziksel bozulmalardan ötürü hassasiyetindeki değişiklikleri sürekli izleyecek ve kendi set değerlerini gerekirse kaydıracaktır. Optik duman dedektörleri sinek, böcek gibi haşere girişine tamamıyla kapalı olacaktır. Dedektör izolatörlü tip olmalıdır.

Optik dedektörler havalandırma kanalı içinde kanal tipi duman dedektörü olarak kullanılmamalıdır.

Elektronik adreslenebilir, mikroişlemci kontrollü algoritma tabanlı interaktif optik duman dedektörünün avrupa standartlarına (EN54-7) uygunluğu sertifika ile belgelendirilmiş olacaktır. IP42 koruma sınıfına sahip olacaktır.

- Kombine Optik Duman ve Sıcaklık Dedektörü

Elektronik adreslenebilir, mikroişlemci kontrollu yapay zeka temelli karar verme algoritmalarına sahip interaktif kombine dedektör, ışığın kırılma prensibiyle çalışan hem optik sensör ve hemde sıcaklık sensörü ile havadaki duman partiküllerini ve çevre sıcaklığını algılayacaktır.

Dedektörün mikroişlemcisi yapay zeka temelli algortimalar yardımıyla dinamik olarak her iki sensörden gelen değerleri aynı anda değerlendirecek ve gelen verilerin analizi sonucunda alarm durumuna karar verecek ve kontrol paneline bu durumu hemen bildirecektir.

Elektronik adreslenebilir, mikroişlemci kontrollu algoritma tabanlı interaktif kombine optik duman ve sıcaklık dedektörünün avrupa standartlarına (EN54-5 ve EN54-7) uygunluğu sertifika ile belgelendirilmiş olacaktır. IP42 koruma sınıfına sahip olacaktır. Dedektörler izolatörlü olacaktır.

- Standart Dedektör Soketi

Tüm dedektörler için kullanılabilir olacaktır. Terminal bağlantıları soketin odayı gösterir yüzünde yapılacaktır.

Soket üzerinde izolatör, adresleme anahtarı, buzzer veya benzeri elektronik bir eleman olmayacaktır. Standart dedektör soketine istenirse paralel ihbar lambası bağlanabilecektir.

- Yangın İhbar Butonu

Elektronik adreslenebilir, mikroişlemci kontrollu yangın ihbar butonu sert plastik malzemeden yapılmış

olacaktır.Double Action prensibiyle çalışacak, parmak ile cama basıldığında cam kolaylıkla kırılacak ve butona

basılmasıyla alarm uyarısı verecektir. Cam parmağı kesmeyecek yapıda olacaktır. Yardımcı anahtar ile test

edilebilir olacaktır.

Üzerinde alarm durumunu gösterir kırmızı led olacaktır.

Yangın alarm butonu ve kasasında adresleme amaçlı dip switch veya mekanik anahtar olmayacaktır.

Butonlar, çevrim hattı kısa devre durumlarına ve toprak kaçaklarına karşı çift yönlü çalışan izolatöre sahip olacaktır. Bu özelliği sağlayamayan sistemler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Elektronik adreslenebilir, mikroişlemci kontrollu yangın alarm butonunun avrupa standartlarına (EN54-11) uygunluğu sertifika ile belgelendirilmiş olacaktır.

Akıllı Giriş/Çıkış Modülleri

4 Giriş 2 Çıkışlı Modüller:

Diğer interaktif elemanlarla birlikte hat (loop) üzerine bağlanacak ve tavana veya duvara monte edilecektir. Kuru kontaktların interaktif hatta bağlanabilmesi için ara ünite olarak görev yapacaktır. Bu modül, flow switchler ile switchli vanaların durumlarını yangın ihbar ve alarm santraline bildirecek özellikte olacaktır.

Modül, loop üzerine bağlanacak ve her ekipman için bir adres tanımlanacaktır. Modül en az 4 adet bağımsız, bireysel adresli kontakt girişine ve 2 adet röle çıkışına sahip olacaktır. İnteraktif adresleme ve kontrol modülü mikroişlemci kontrollu olacaktır, her girişi ve her çıkışı sistemde ayrı ayrı kontrol edilebilmelidir. Bir kısa devrenin ardından otomatik olarak normal durumuna dönecektir.

Her bir girişine 30 adet konvansiyonel dedektör bağlanabilmelidir. Röle çıkışları süpervize olmalıdır. Modül loop üzerinde tek bir adres işgal etmesine rağmen giriş ve çıkışları santral tarafından tek tek ayrı birer tali adres gibi görülebilmeli ve kontrol edilebilmelidir.

Elektronik Siren

Alarm durumunda sesli olarak 1m'de 97dB(A) gücünde ses sinyali verme özelliğinde olacaktır.

Elektronik sirenler bina tahliye özelliğine sahip olmalıdır. Sirenin içinde kayıt edilmiş farklı sinyal tonlarının yanı sıra beş adet dili destekleyen beş farklı mesaj kayıt edilmiş olmalıdır. Yangın, test veya herhangi bir acil durumda sirenlerin konuşabilme özelliği olmalı ve ortamda bulunan insanları sesli konuşma mesajları ile tahliye işlemini gerçekleştirebilmelidir. Sirenler için ayrı bir kablo hattı çekilmemeli. Sirenler kombine olarak loop hattından beslenmelidir. Hatta bulunan her bir sirenin ayrı bir adresi olmalı ve sirenlere de zon numarası verilebilir olmalıdır. Bu sayede sirenler panel tarafından izlenebilmeli, herhangi bir arıza durumunda panelden siren arızası görülebilmelidir.

Siren tabanlarının içlerinde dip switch tarzı switchler olmamalıdır. Alarm tonları switchler yardımıyla seçilmemelidir. Tüm alarm tonları, konuşma mesajları, flaşör ve siren sesi aktivasyonları, panel konfigürasyonu esnasında yapılabilmelidir. Sirenlerin ses ayarı ayrıca konfigürasyon yapılırken ayarlanabilmelidir.

Siren tabanlarına entegre edilmiş izolator olmamalı tüm sirenler kendinden izolatörlü olmalıdır.

MERKEZİ YANGIN BİLGİSAYARI

1. Sistem günün şartlarına göre üst seviyede bir PC, bir sistem yazıcısı ve gerekli yazılımdan oluşacaktır.

PC içinde santral ekipmanı ile iletişim için gerekli ara yüz kartları bulunacaktır.

Özellikleri :

- Bellek (MB) DDR RAM 		: 6 GB DDR3

- Grafik TİPİ	         		:ATI HD6510

- İşlemci		         	:Intel Core i5 3450

- Sabit Disk (GB/RPM)			:500 GB

Ekran :

-Çözünürlük 			: 1920 x 1080

-Ekran Boyutu 			: 21,5"

-Tipi 				: LED

-Yanıt Süresi(ms) 		: 5

2. Merkez bilgisayarında detektör devreden çıkartma-alma , iptal , uyarı susturma , kontrol işlemleri yapılabilmelidir.

3. Yangın bilgisayarının kullanım amacı yapıda bulunan tüm yangın ve CO gaz algılama panellerine ait bilgilerin tek noktada toplanması, kaydedilmesi, görsel olarak izlenmesi ve diğer bina sistemleri ile entegrasyonun sağlanması olacaktır. Bilgisayar herhangi bir nedenle devreden çıksa dahi tüm sistemleri kendi içinde çalışmasında ve birbirleriyle haberleşmesinde bir sorun olmayacaktır.

4. PC üzerinde yapıya ait tüm kat planları bulunacak ve alarm, arıza vb. durumlar görsel olarak izlenebilecektir.

5. PC, bir yangın anında yangın otomasyonunun aktif bir paçası olacaktır.

6. PC üzerinden tüm sistem santralarına ait durum bilgileri takip edilebilecektir.

7. PC kendisine iletilen tüm bilgilerin kaydını manyetik olarak bir veritabanında saklayacak ve istenildiğinde basabilecektir.

Bu amaçla bir yazıcı ile birlikte temin edilecektir.

9. PC ile birlikte kendisine ait müstakil UPS cihazı (en az 3 saat yedekli) tesis edilecektir.

10. PC üzerinden kendisine bağlı tüm panellerin programlanması yapılabilecektir.

11. Yangın Bilgisayarı Yangın santrali ile iletişime geçebileceği ugun porta sahip olmalıdır.(RS-232..vb)

YEDEK PARÇA

Firmalar 10 yıl süre ile bedeli karşılığı olabilecek malzeme ihtiyacını karşılıyacaklarını garanti eden taahhütnamelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

MÜHENDİSLİK VE PROJE HİZMETLERİ

Sistemin uygulayıcısı olan firma sistemin standartlara ve işin tekniğine uygun olarak yeterli sayıda yetkin mühendis ve teknisyenini sahada bulundurarak süpervizyon hizmetlerini yürütecektir. Sistemin kablo tesisatı ve montajı sırasında uygulayıcı firma etap etap yapılanları denetledikten sonra sistemin devreye alınma ve programlama işlemlerini yapacaktır.

EĞİTİM

Sistem uygulayıcısı firma sistem hakkında hem teorik hemde pratik eğitim verecektir. Sistemin kullanımına ve bakımına ilişkin ayrı ayrı eğitim verilecektir. Eğitim ile ilgili her türlü döküman ve gerekli malzemeleri firma temin edecektir. Eğitim süresi uygulayıcı firma ile ortak saptanacaktır. Eğitmen teklif edilen markanın üretici firmasının sertifikasına sahip olacaktır.

BAKIM VE SERVİS HİZMETLERİ

Geçici kabul işlemlerinin yapılmasından sonra sistemin 2 yıl süre ile üretim hatalarına karşı garantide olduğunu uygulayıcı firma açıkça belirtecektir ve taahhütname verecektir. Firmalar 10 yıl süre ile sistemin peryodik bakımını bedeli karşılığı yapacaklarını, herhangi bir arıza durumunda 36 saat içinde sisteme müdahale edeceklerini ve 3 gün içinde çalışır hale getireceklerini garanti edeceklerdir. Firmalar bakım ve servis hizmetleri ile ilgili sözleşme taslaklarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

| AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | [2014] |  |
| --- | --- | --- |
| DOĞALGAZ BAKIM ONARIM HİZMET BİNASI ELEKTRİK İŞLERİ KUVVETLİ AKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ |  |  |

# GENEL ŞARTLAR

## İŞİN TANIMI

1.1.1.	Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Doğalgaz bakım onarım hizmet binası projelerinde gösterilen elektrik işlerinin işbu şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işidir.

1.2.	KAPSAM

1.2.1.	Elektrik özel şartnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. Bu bölüm genel idari şartnamenin eki olup uyumsuzluk olması halinde genel idari şartname maddeleri doğrultusunda idare ve kontrollük tarafından karara bağlanılacaktır.

1.2.2.	Elektrik iç tesisatlarında aşağıdaki işler yapılacak olup, projede belirtilen tüm ve aşağıda belirtilen işler yüklenici firma tarafından tesis edilecektir.

1.2.2.1.	Aydınlatma ve Priz Tesisatlarının yapılması

1.2.2.2.	Aydınlatma Armatürleri Temini ve Montajı

1.2.2.3.	Çevre Aydınlatmasının Yapılması

1.2.2.4.	Telefon, Data ve Televizyon Tesisatlarının Yapılması

1.2.2.5.	Topraklama Sistemi ve Yıldırımdan Korunma Tesisatı

1.2.2.6.	Yangın İhbar (Algılama) Tesisatının Yapılması

1.2.2.7.	Acil Aydınlatma ve Acil Yönlendirme Tesisi

1.2.2.8.	Kuvvet ve Şalt Tesisatı

1.2.2.9.	Kablo Tavalarının Tesis Edilmesi

1.2.2.10.Enerji Dağıtımı ve Jeneratör Tesisatı

1.2.2.11.Acil Anons ve Işıklı Çağrı Sistemi

1.2.2.12.Acil Durum Aydınlatma Armatürleri

1.2.2.13.CCTV sistemi tesisatı yapılması

1.3.	UYULACAK STANDARTLAR

1.3.1.	Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmenlikler yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır. Başta, 5 Aralık 2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği olmak üzere aşağıdaki standartlara uyulacaktır:

1.3.1.1.	IEC ve EN Standartları

1.3.1.2.	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TEDAŞ Şartname ve Birim Fiyat Tarifleri. (Şartnamede tanımlanmayan imalatlarda geçerli olacaktır.)

1.3.1.3.	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi.

1.3.1.4.	Elektrik İç Tesisat  Yönetmeliği.

1.3.1.5.	30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.

1.3.1.6.	21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği.

1.3.1.7.	TEDAŞ  Elektrik Enerjisi Tesisleri  Proje Yönetmeliği.

1.3.1.8.	Elektrik Dağıtım Tesisleri  Genel Teknik Şartnamesi.

1.3.1.9.	Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği.

1.3.1.10.Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği

1.3.1.11.TSE Paratoner Yönetmeliği .

1.3.1.12.EMO Ortak  Anten TV/R ve Kablo TV/R Dağıtım  İç Tesisat Yönetmeliği.

1.3.1.13.Türk Telekom A.Ş Bina  İçi Telefon Tesisleri Teknik Şartnamesi  ve Telefon Şebeke Tesisi Yönetmenlikleri

1.3.1.14.19.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı  “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”

1.4.	MALZEME OLURLARI VE KABULÜ

1.4.1.	Binada kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart, proje, keşif ve teknik şartnamelere uygun olacaktır.

1.4.2.	Yüklenici tarafından kullanılacak tüm malzemeler kontrollüğün oluru ve İdarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır.

1.4.3.	Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacak imalatçı firmanın yedek malzeme garantisi ve bakımı gerektiren malzemeler için geçici kabulden sonra bir yıllık bakım şartlarını belirtir bakım ve onarım taahhütnamesini onay esnasında verecek olup bu işle ilgili olarak herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

1.4.4.	İmal edilecek malzemelerin detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayını müteakip imalata başlanacaktır. Gecikmeden doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu imalatın gecikmesinden dolayı yüklenici hiçbir hak iddia edemez.

1.4.5.	İmalat aşamasında Yüklenicinin kullanacağı malzemeleri için birer adet örnek verilecek herhangi bir sebeple verilemeyen malzemelerle ilgili test sonuçlarını içeren kataloglar verilecektir.

1.4.6.	Malzemelerin, fabrikasyon imalatları sırasında Denetim Mühendisinin gerekli gördüğü testler yapılacak onay alındıktan sonra şantiyeye gönderilecektir.

1.4.7.	Şantiyeye gelen bütün malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer nüsha öncelikle kontrollüğe verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayı alınmayan hiçbir malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.

1.4.8.	Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri idareye teslim edilecektir.

1.5.	ÖLÇÜM ve TESTLER

1.5.1.	Yüklenici inşaatın seyri esnasında binada bulunan herhangi bir sistemin test yapılması kontrol mühendisince istenildiğinde tüm alet edevatı temin ederek gerek kontrollükle beraber ve gerekse ilgili kurumlara tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere test ettirmek zorundadır.

1.6.	KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

1.6.1.	Yüklenici imalatını ve montajını yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe varsa İngilizce kullanma, bakım ve işletme talimatları ile bağlantı şemalarını bir asıl beş kopya olarak hazırlayarak hem elektronik ortamda hem de elektronik ortamda idareye verecektir.

1.6.2.	 İdarenin isteği doğrultusunda; İdari ve Teknik Şartnamelere bağlı kalınarak cihazlarla ve işletme ile ilgili gerekli ve yeterli eğitimi idarece belirtilecek personele ücretsiz verecektir.

1.7.	GARANTİ

1.7.1.	Yüklenici işin genel kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur.

1.7.2.	Binada bulunan tüm sistemleri eksiksiz çalışır durumda tesis edecek işin geçici kabulünü müteakip kullanma hatası dışındaki arızaları derhal Bila bedel gidermekle sorumludur. İş bu teknik şartnamede belirtilen garanti süreleri dikkate alınarak bu süre uzatılacaktır. (Örneğin yangın ihbar santrali için en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bu sebeple yangın sistemi ile ilgili 2 yıl garanti sağlanmalıdır.)

1.7.3.	Tamiri gerektiren parçaların tamiri bir ay içerisinde giderilmez ise, bu işin garanti süresi bir ay uzatılacak ve bu süre içinde tamiri yapılmayan imalatlar piyasadan idarece yüklenici namına yaptırılarak yüklenicinin teminatından kesilecektir. Yüklenici ilgili kısım teknik şartnamelerinde ayrıca belirtilmemiş olsa bile bütün sistemlere ait garanti belgelerini geçici kabul tarihinden itibaren garantisi başlamak kaydıyla idareye sunacaktır.

1.8.	PROJELER

1.8.1.	İş bu Teknik Şartname ile tariflenen işlerle ilgili lejant, kesit, bilgi, detay, resim v.b. için Teknik Şartname ile Projelerde farklılıkların olduğu durumlarda Teknik Şartnameye öncelik tanınmıştır. Sonra ilgili Projeye bakılacaktır. Daha sonra da işin Fen ve Sanat kuralları ve Standartlar Takip Edilecektir. Denetim mühendisi onayı alınmadan bu tür durumlarda inisiyatif kullanılmayacaktır. Yüklenicinin yaptığı tasarruf denetim mühendisi tarafından uygun görülmediği takdirde Bila bedel düzeltilecektir. Şartnameye bağlı olarak aşağıdaki planlar proje içerisinde yer almaktadır.

1.8.1.1.	Aydınlatma planı detayları

1.8.1.2.	Priz planı detayları

1.8.1.3.	Kuvvet dağılım planı detayları

1.8.1.4.	Kuvvetli Akım Tek Hat Şemaları, Yükleme Cetvelleri Ve Güç Analizleri detayları

1.8.1.5.	Yangın Algılama Ve İhbar planı detayları

1.8.1.6.	Telefon-Tv-Data planı detayları

1.8.1.7.	Acil Anons ve Acil Durum Aydınlatma Armatürleri planı detayları

1.8.1.8.	Kablo Tava planı detayları

1.8.1.9.	Topraklama Ve Paratoner planı detayları

1.8.1.10. Jeneratör planı detayları

1.9.	T.C. Çevre ve şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlar Kitabı bu şartnamenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sıralı iş kalemlerinde belirtilen tüm pozlar birim fiyat kitabının karşılığında yazan açıklamalara uygun olarak tesis edilecektir. Birim Fiyat Kitabı’ nda olmayan pozlar ise aşağıda belirtilen malzeme ve iş tariflerine göre imal ve tesis edilecektir.

2.	ÖZEL İMALATLAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

2.1.	 ÖZEL ARMATÜRLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

0.7mm korozyona karşı demirfosfat kaplı, elektrostatik toz boyalı, DKP sac gövdeli, A2 sınıfı sıcak ateşlemeli, sabit ışık çıkışlı, elektronik balastlı, hareketli mekanizmaya oturtulmuş %95 yansıtıcılığa sahip parlak anodize alüminyum reflektörlü, T16 40W fluoresan ampullü, IP20 koruma sınıfına haiz, yüksek tavan armatürü. Kullanılacak ürün yurtiçi ve uluslararası kalite standartlarına haiz olacaktır.

2.2 .KOMBİNE PRİZ KUTUSU

En az IP65 koruma sınıfına haiz, alev iletmez plastikten imal, kilitlenebilir şeffaf sigorta kapaklı, iki adet monofaze ve iki adet trifaze prize sahip priz kutusu. Kullanılacak ürün yurtiçi ve uluslararası kalite standartlarına haiz olacaktır.

3. TEKNİK ŞARTLAR

.

#### PANOLAR

##### KONU ve KAPSAM

Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın beslenmesi ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim elektrik panolarının imalatı ve montajı ile ilgili bölümleri kapsar.

Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50Hz frekansta trifaze alternatif akımda nominal gerilimi 1000V’a kadar olan panoları kapsar. Panolar için en az ortalama sıcaklık değeri 35°C olacak ve koruma sınıfı takip eden bölümlerde belirtildiği şekilde olacaktır.

##### GENEL

- Panolar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu yönetmelik ve şartname hükümlerine uygun olarak imal edilecektir. Panolar IEC 60439-1’e uygun ve gerekli tip test sertifikaları idarenin  uygun gördüğü laboratuarlardan alınacaktır.

- Pano imalatı öncesinde, projesinde verilen tek hat şeması/yükleme cetveline ve prensip resimlere uygun olarak hazırlanmış ölçülü imalat resimleri ve oda içi yerleşim şemaları hazırlanacaktır. İdarenin imalat resimlerini ve yerleşim şemalarını onaylamasını müteakip imalata geçilecektir. Pano ebatları belirlenirken tesis edileceği mekanda, duvarda veya perdedeki rezervasyonlar ile oda boyutları mutlaka dikkate alınacaktır.

- Pano içinde kullanılacak; tüm malzemelerin aynı marka olması idare tarafından tercih edilebilir. Enerji, sinyal kabloları ile bara izolatör malzemeleri de halojenden arındırılmış tipte olacaktır.

- Panolarda tüm giriş-çıkış koruma ve kontrol ekipmanları ile bağlantı klemensleri projesine uygun şekilde etiketlenecektir. Ayrıca yardımcı (kontrol) devresi kabloları da hazırlanan bağlantı şemasına göre etiketlenecektir. Etiketler silinmez özellikte olacaktır. Kablo işaretlemesinde kullanılan etiketler kolayca sökülemeyecek özellikte olacaktır. Kablo işaretlemesinde üzerine kalemle yazılan yazılar kabul edilmeyecektir.

- Tüm panoların görünür bir yerinde projesinde gösterilen pano ismi büyük punto harflerle yazılacaktır. Etiketler için yazıcı baskıları kabul edilmeyecektir.

- Kapakta tesis edilecek ekipmanlar ve şalterlerin kumanda düğmeleri için açılacak delikler boyadan önce hazırlanacaktır.

- Baraların gövdeden izolasyonu için izolatörler veya levha pertinaks kullanılabilecektir.

- Toprak baraları pano gövdesine metal kulaklar vasıtasıyla direkt irtibatlı olacaktır. Birbirini takip eden tüm panolar için bu irtibat sağlanacaktır.

- Pano içindeki tüm baralar boyanarak ve/veya özel izole kılıf ile işaretlenecektir. İşaretlemede aşağıdaki sistem kullanılacaktır.

    - - R fazı	1	Kahverengi

    - - S fazı	2	Siyah

    - - T fazı	3 	Kırmızı

    - - Nötr	N	Açık mavi

    - - Toprak	PE 	Sarı-yeşil

    - İzole kılıflar baralarda ve pano içinde oluşacak sıcaklık derecelerinde bozulmayacak ve zaman içinde deformasyona uğramayacak özellikte olacaktır.

- Pano içinde baralar tesis edilirken fazlar önden arkaya, soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru R-S-T sırasına sahip olacaktır.

- Pano içi bağlantılarda 250A’e kadar olan akımlarda fleksible kablo veya izoleli baralar, 250A’den büyük akımlarda mutlaka fleksible baralar kullanılacaktır. Kullanılacak fleksible baralar mutlaka uygun bir şekilde yalıtılmış olacaktır.

- İç bağlantılarda kullanılan fleksible baralar en çok 30cm. de bir kablo kelepçeleri ile sabitlenecektir.

- Kullanılacak fleksible kablolarda, 10mm2 den küçük kablolar 8 adetlik gruplar halinde, 16-50mm2 lik kablolar 4 adetlik gruplar halinde, 50mm2 den büyük kabloların ise her biri ayrı ayrı kablo kroşeleri ile pano gövdesine sabitlenecektir.

- İdare tarafından istenmesi durumunda kablolar düzgün bir görünüm sağlama amacıyla pano içinde tesis edilecek plastik kanallar içinde toplanabilir. Ancak bu durumda ısınma nedeniyle oluşabilecek akım kapasitesi azalması vb. faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

- Pano içi yardımcı devre kabloları uygun kesitte (asgari 1.5mm2) halojenden arındırılmış yalıtkanlı O7Z1-K tipte olacaktır. Bu kablolar güç kablolarından ayrı olarak gruplanacak ve plastik kanal, kablo spirali vb. aksesuarlar yardımıyla döşenecektir. Ayrıca kapak üzerinde tesis edilecek tüm ekipman bağlantısı da aynı tip kablolar ile yapılacaktır.

- Pano içinde elektronik kontrol ekipmanı (otomasyon vb. için) tesis edilmesi durumunda bağlantı ve kumanda kabloları numaralandırılmış twisted-blended veya ekranlı tipte olacak ve kablolar enerji kablolarından uzak mesafede tesis edilecektir.

- Panolara giriş-çıkış kabloları için üstten veya alttan girişli olmasına göre değişen şekilde ray tipi klemens grubu tesis edilecektir.

- 35mm2 ye kadar olan kablo bağlantıları tesis edilecek klemens grubu ile sağlanacak, 35mm2 den büyük kablolar direkt olarak koruma/kumanda ekipmanına irtibatlandırılacaktır. Klemenssiz bağlantılarda iletkenler kablo pabucu yardımıyla bağlanacak ve rezerv pay bırakılacaktır.

- Çok iletkenli kabloların klemenslere irtibatı için mutlaka kablo pabucu kullanılacaktır.

- Toprak ve nötr baralarına kablo irtibatı için 16mm2 ye kadar olan kablolarda bara irtibat klemensleri kullanılacaktır. 16mm2 üzerindeki bağlantılarda kablo pabuçları ile direkt baraya bağlantı yapılacaktır.

- Tesis edilecekleri iklim şartlarına uygun olarak doğal veya cebri havalandırma imkanı bulunacaktır. Gerekli görülmesi durumunda termostatlı ısıtıcı veya fan tesis edilecektir.

- Kapak üzerinde tesis edilecek ölçü ve gösterge ekipmanı ebatları panonun estetik görüntüsü ile çelişmeyecek ölçüde, ancak amacına da hizmet edecek ebatta kullanılacaktır.

- Tesis edilecek sinyal lambaları için mutlaka sigorta kullanılacaktır. Bağlantı için sigortalı ray klemens kullanılması tercih edilmektedir.

- Tesis edilecek sinyal lambalarında renk kodları “Kırmızı = Cihaz devre dışı”, “Yeşil = Cihaz devrede” şeklinde olacaktır.

- Kumanda ikaz sinyal lambaları için mutlaka test butonu tesis edilecektir.

- Panolarda toprak devamlılığının sağlanması için toprak barası her pano ile irtibatlandırılacaktır. Ayrıca metal yüzeylerin irtibatı için kullanılacak cıvatalarda tırnaklı ve yaylı rondela kullanılarak kaplama malzemesinin delinmesi sağlanacaktır.

- Kapaklar ile pano gövdesini ve conta ile birbirinden ayrılmış metal kısımları irtibatlamak için 6mm2 den az olmamak üzere örgülü izoleli iletkenler kullanılacaktır.

- Pano içindeki iletken kısımları doğrudan dokunmaya karşı izole etmek amacıyla  tüm iletkenler, şalter bacakları vb. bölümler şeffaf pleksiglaslı kapaklarla   muhafaza altına alınacaktır.

- Pano gövdesinin metal kısımları ile akım taşıyan iletkenler arasında hava aralığı hiçbir şart altında 15mm’nin altında olmayacaktır.

- Pano içi yerleşim planlanırken ileride olabilecek muhtemel ilaveler göz önüne alınarak kablo ve şalt cihazları için en az %25 kullanılabilir rezerv boşluk bırakılacaktır.

- Panolarda kapak üzerinde veya kapaksız tiplerde pano gövdesinde uygun yerde bağlantı şemalarının bulunacağı cep bulunacaktır. Panoya ait bağlantı şemaları kabulden önce 3 takım olarak hazırlanacak ve 1 takımı bu cebe konulacak, kalanlar ise idareye teslim edilecektir.

- Yapıda bulunacak tüm kapaklar idarenin onaylayacağı tipte kilit mekanizması ile donatılacaktır. Anonim bir anahtar ile tüm pano kapakları açılabilecektir.

- Tüm panoların kumanda devreleri kablolarında mutlaka kablo yüksüğü kullanılacaktır.

- Tüm AG panoları ve ekipmanları İdarenin onayladığı marka ve belirleyeceği modellere uygun olacaktır.

- Panoların giriş ve çıkışlarının alt taraftan yapılması tercih sebebidir. Ancak gerekli durumlarda İdarenin onayı ile üstten çıkış yapılabilecektir.

- Tablolarda bulunması gereken bina otomasyon ekipmanı için imalattan önce mekanik sistemler ekibi ile irtibata geçilecek, gerekli cihazlar ve bağlantı şemaları temin edilecektir. Elektrik projesinde gösterilmemiş olsa dahi yüklenici otomatik kontrol ekipmanını, verilecek bağlantı şemaları doğrultusunda monte etmekle yükümlüdür.

- Panolar gerektiğinde birbirleri ile yan yana tesis edilerek genişlemeye müsait olacaktır. Bu amaçla sağ ve sol yüz kapakları gerektiğinde sökülebilir olacaktır.

- Alttan girişli panolarda kablo tespiti için delikli profilden kelepçe mesnedi bulunacaktır.

- Üstten girişli panolarda büyük kesitli kablolar  (50mm² ve yukarısı) için metal kablo başlıkları, küçük kesitli kablolar içinse uygun ebatta PVC veya pirinçten mamul kablo rakorları kullanılacaktır.

- Panolarda çıkış yönüne göre altta ve/veya üstte ray klemens grubu, nötr ve toprak barası bulunacaktır. Hem alttan, hem üstten çıkış alınan panolarda nötr ve toprak baraları her bölmede düşey bakır lamalarla birleştirilecektir.

- Tüm ölçü ve gösterge ekipmanı ile sinyal ve kumanda butonları panonun ön yüzüne (iç kapağına) monte edilecektir. Bu tip ekipmanlar kesinlikle pano dış kapağı üzerinde tesis edilmeyecektir. Kapaklı tip panolarda faz ikaz lambaları kapak açılmadan görünmeleri mümkün olacaktır veya kapak üzerine monte edilecektir.

- Tablolar projesinde gösterildiği şekilde sıva altı veya sıva üstü montaja uygun sac veya PVC’den mamul olacaktır.

- Tablolar sacdan mamul olmaları halinde tekniğine uygun kalınlıkta DKP sacdan imal edilecektir ve modüler yapıda üretilecektir.

- Tablolar PVC’den mamul olmaları halinde self-extiguishing tip PVC’den enjeksiyon metoduyla imal edilecektir.

- Sıva üstü montaja uygun tablolar duvara monte edilirken özel montaj parçaları ile duvardan en az 3mm açığa monte edilecektir. Monte edilen sıva üstü tabloların ise kablo geçişi için özel imal edilmiş metal konstrüksiyonlar üzerine montajı tavsiye edilir.

- Sıva altı montajlı sac tablolar, duvara ankastre montaj için profil demirden mamul bir tespit çerçevesine sahip olacaktır. PVC tablolar ise üretim şekli itibariyle ankastre montaja uygun olacaktır.

- PVC tablolarda kablo giriş çıkış delikleri için kırılabilir kulaklar bulunacaktır.

- Tüm tablolarda giriş delikleri ve rakorları imalatın bitmesinden sonra macun ile tıkanacaktır.

- Tüm tablo ekipmanı ön yüzden sökülüp takılabilecektir.

- Tüm tablolarda menteşeli kapağın altında şalter ve klemensleri tam olarak örten bir örtü plakası bulunacaktır. Örtü plakası üzerindeki deliklerle sadece şalterlere kumanda etmek mümkün olacak, plaka sökülmeden herhangi bir şekilde akım taşıyan elemanlara erişmek mümkün olmayacaktır.

- Örtü plakası 0.40m2 ye kadar olan sac tablolarda ve tüm PVC tablolarda tek parça, diğer tablolarda ise iki parçadan oluşacaktır. İki parçalı tablolarda birinci parça şalterlerin, ikinci parça ise klemenslerin üstünü örtecektir.

- Örtü plakaları kolay tutulabilmeleri için plastik tutma başlıklarına sahip olacaktır. Ayrıca pano ekipmanına ait etiketleme örtü plakası üzerinde yapılacaktır.

- Tabloların kesin montaj konumları idare tarafından belirlenecektir.

- Sıva altı tip tabloların kapak rengi ve/veya kaplaması konusunda idarenin istekleri göz önüne alınacaktır. Yüklenici tablo ön kapaklarının dekorasyon ile tam uyumlu olmasından sorumludur..

#### ÖLÇÜ ve GÖSTERGE EKİPMANI

##### KONU ve KAPSAM

Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın kontrolünde kullanılacak ölçü ve gösterge ekipmanının özellikleri ve montajı ile ilgili bölümleri kapsar.

Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50Hz frekansta trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal gerilimi 1000V’a kadar olan ve projesinde belirtilen nominal akım ve gerilim değerlerinde çalışacak ölçü ve gösterge ekipmanını kapsar.

##### GENEL

- Tüm ölçü ve gösterge ekipmanları TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

- Ölçü ekipmanları mutlaka uygun bir şekilde kalibre edilmiş olacak, nakliye-montaj vb. nedenlerle oluşabilecek kalibrasyon hataları yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir.

- Ölçü ekipmanları üzerinde nominal değerleri, çevrim oranları ve diğer gerekli bilgiler silinmez bir şekilde yazılmış olacaktır. Tüm bağlantı uçları yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde işaretlenmiş olacaktır.

##### AKIM TRANSFORMATÖRLERİ

- Akım transformatörleri primer anma akımı projesinde gösterilen değerde, sekonder  anma akımı 5A olacaktır.

- Koruma amacıyla kullanılacak transformatörlerin hata sınıfı en az 3, ölçü amacıyla kullanılacak olanların hata sınıfı 0.5 olacaktır.

- Akım transformatörlerinin sekonder devresi kesinlikle açık bırakılmayacak, servis vb. işletme koşullarında çalıştırılması durumunda sekonder uçlar kısa devre edilecektir. Aynı nedenden dolayı sekonder devrede kesinlikle sigorta, şalter vb. ekipman tesis edilmeyecektir.

- Tüm akım transformatörleri tablo içinde kullanıma uygun özellikte olacaktır.

- Akım transformatörlerinin nominal gerilimi 1000V, nominal gücü 5-15VA olacaktır.

##### AMPERMETRELER

- Ampermetreler, pano üzerinde uyumlu görünümü de dikkate alınarak 95x95mm  veya 144x144mm ölçülerinde dijital tip olacaktır.

- Ampermetreler projesinde aksi belirtilmedikçe 5A sekonder akımlı akım transformatörleri ile beraber kullanılacaktır.

- İçine toz, nem, gaz girmeyecek şekilde imal edilmiş olacaktır. Camları renksiz ve pürüzsüz olacaktır.

- Darbe akımlara karşı nominal akımının 2 katı akıma dayanıklı olacaktır.

##### VOLTMETRELER

- Voltmetreler, pano üzerinde uyumlu görünümü de dikkate alınarak 95x95mm  veya 144x144mm ölçülerinde  dijital tip olacaktır.

- Voltmetreler 0-500V arasında çalışacak özellikte olacaktır.

- Farklı fazlar ile nötr arası veya fazlar arası gerilimin ölçülebilmesi amacıyla amacına uygun imal edilmiş 5 pozisyonlu voltmetre komütatörü ile birlikte kullanılacaktır. Güvenlik amacıyla devre üzerinde sigorta tesis edilecektir.

- İçine toz, nem, gaz girmeyecek şekilde imal edilmiş olacaktır. Camları renksiz ve pürüzsüz olacaktır.

##### İŞARET LAMBALARI

- İşaret lambaları LED’li tipten olacaktır ve nominal 250V gerilimde çalışacaktır. Lambalar tablo üzerine ankastre monte edilebilir özellikte olacaktır.

- Devrenin çalıştığını belirten lambalar yeşil renkli, devrenin çalışmadığını veya arıza belirten lambalar kırmızı renkli olacaktır. Diğer lamba renkleri için idarenin istekleri esas alınacaktır.

- Tüm işaret lambaları sigortalı devre üzerinden bağlanacaktır. Tüm lambaların sağlamlığını test edebilen bir test devresi tesis edilecektir.

#### ŞALTERLER ve SİGORTALAR

##### KONU ve KAPSAM

Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın beslenmesi ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim koruma ve kumanda ekipmanının özellikleri ve montajı ile ilgili bölümleri kapsar.

Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50Hz frekansta trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal gerilimi 1000V’a kadar olan ve projesinde belirtilen nominal akım değerlerinde çalışacak şalter ve sigorta ekipmanını kapsar.

##### GENEL

- Tüm şalter ve sigortalar yürürlükteki TSE ve IEC standartlarına uygun olacaktır.

- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

- Tüm şalter ve sigortalar üzerinde etiketleme için uygun yerler bulunacak, ayrıca ilgili ekipman tablolar üzerinde de etiketlenecektir.

##### TERMİK MANYETİK OTOMATİK ŞALTERLER

- Tüm şalterler aşırı akım (termik) ve kısa devre (manyetik) durumlarında devreyi açabilecek bir anahtarlama elemanı ve açma biriminden oluşacaktır.

- Şalterler ayrıca üzerine modüler olarak takılabilecek ek röle ve kontaklarla kaçak akımlara karşı koruma, uzaktan açtırma vb. işlevlere sahip olabilecektir. Takılacak yardımcı kontaklar vasıtası ile açık-kapalı-hata sinyalini iletebilecektir.

- Şalter üzerine yine modüler olarak takılacak motor modülü ile uzaktan kumanda imkanına sahip olabilecektir.

- Tüm şalterler projesinde belirtilen kısa devre akımlarını kesmeye uygun kapasitede seçilecektir. Akım sınırlama özelliğinin kullanılması durumunda bu durum imalatçı test verileriyle ispatlanacaktır. Tesiste kullanılacak en küçük kısa devre dayanımı otomatik şalterler için 25kA olacaktır.

- Şalterlere her türlü modül ekleme işlemi ön yüzünden yapılabilecektir.

- Tüm şalterlerin tahrik koluna pano kapağı veya tablo örtü kapakları açılmadan ulaşılabilecektir.

- Şalterlere takılacak elektromekanik veya elektronik koruma rölesi vasıtasıyla ayarlanabilir aşırı akım, ayarlanabilir kısa devre akımı koruması sağlayabilecektir. Takılacak koruma rölesinin elektronik olması durumunda aynı zamanda zaman gecikmesi de sağlanabilecektir.

- Şalterler belirli akım değerleri için aynı ebatlarda imal edilmiş olacak dolayısıyla aynı rölenin farklı şalterlerde kullanılabilmesi imkanı olacaktır.

- Tüm şalterlerin ön yüzeyinde şalterin durumunu gösteren (açık-kapalı-hata) ve yalıtım durumunu gösteren indikatörler olacaktır.

- Şalterler 1600A’e kadar kompakt tip, 1600A’den büyük akımlarda açık tip olacaktır.

##### ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR

- Anahtarlı otomatik sigortalar, DIN raya monte edilebilen tipte olacaktır.

- Tüm sigortalar termik ve manyetik açma işlevine sahip olacaktır.

- Aynı kutup sayısına sahip tüm sigortalar aynı ebatta olacaktır.

- Tüm anahtarlı otomatik sigortalar projesinde belirtilen kısa devre akımlarını kesmeye uygun kapasitede seçilecektir. Akım sınırlama özelliğinin kullanılması durumunda bu durum imalatçı test verileriyle ispatlanacaktır. Tesiste kullanılacak en küçük kısa devre dayanımı 6kA olacaktır.

- Sigortalar, yanlarına takılacak ilave modüller ile uzaktan açtırma, düşük gerilimde açma, durum sinyali (açık-kapalı-hata) iletme gibi imkanlara sahip olacaktır.

- Sigortaların tahrik koluna pano kapağı veya tablo örtü kapakları açılmadan ulaşılabilecektir.

- Sigortalar, tasarım itibariyle akım taşıyan kısımlara el değmeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.

#### KABLOLAR

##### KONU ve KAPSAM

Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın beslenmesi ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim kablolarının özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar.

Bu bölümde yapılan tanımlamalar trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal gerilimi 1000V’a kadar olan ve projesinde belirtilen iletken kesitlerine sahip halojenden arındırılmış izoleli kablo ekipmanını kapsar.

##### GENEL

- Tüm kablolar TSE ve IEC/VDE/DIN standartlarına uygun olacaktır.

- “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” uyarınca bina içinde kullanılacak tüm kablolar halojenden arındırılmış (halogen free) izoleli ve halojenden arındırılmış dış kılıflı tip olacaktır. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

- Tüm kablo iletkenleri bakırdan mamul olacak, aksi belirtilmedikçe alüminyum iletkenli kablo kullanılmayacaktır.

- Kolon kablolarının, ana tablodan ilk çıktığı, kablo taşıyıcı içinde giderken yön değiştirdiği ve alıcıya ulaştığı noktalar ile besleme hattı boyunca 25 mt’de (yirmibeş metrede) bir kablo tanımlayıcı etiketler konulacaktır. Etiketler, metal olacak ve üzerine göçertmeli olarak kolon numarası ve beslediği tablo adı yazılacaktır. Kablo üzerine sağlam bir şekilde tespiti yapılacak ve kolayca düşmesi önlenecektir.

- Tali tablo çıkışlarında linye hatlarına metal etiketler takılması, bu etiketlere sadece linye numarası yazılaması gerekecektir.

- Gerilim düşüm hesapları ve kablo akım taşıma kapasiteleri imalat sırasında, imalatçı firma verilerine, kablo döşeniş şekillerine, besleyeceği ekipmanın üreticisi tarafından belirtilen özelliklerine (güç, nominal akım, demeraj akımı vb.), ortam sıcaklığına ve son uygulama şekline göre yeniden tahkik edilecektir. Kesit değişikliği gerekmesi durumunda idarenin onayı alınacaktır.

#### ANAHTARLAR

##### KONU ve KAPSAM

Bu bölüm, yapıda aydınlatma tesisatına kumanda etmek amacıyla kullanılan anahtarların özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar.

Bu bölümde yapılan tanımlamalar monofaze alternatif akımda 250V nominal gerilime 10A nominal akıma sahip anahtarları kapsar.

##### GENEL

- Tüm anahtarlar TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

- Anahtarlar kullanılacakları hacme uygun özellikte sıva altı veya sıva üstü montajına uygun olacaklardır.

- Rutubetli yerlerde kullanılacak olan anahtarlar etanş özellikte (min. IP44) olacaktır.

- Anahtarların çalışması sessiz olacaktır.

- Dimmer anahtarlar (manuel dimmer) 50Hz şebeke frekansında 60-750W arası kesintisiz ayarlanabilir, döndürmeli veya dokunmatik ayarlanan tipte olacaktır. Normal anahtar kasası içine monte edilebilecektir. Üretim şekli itibariyle parazit yaratmayacak ve iç kayıpları düşük olacaktır.

- Anahtar gövdesi kendinden sönen sert PVC’den veya porselenden mamul olacaktır. Kontaklar gümüş kaplı olmalıdır. Bağlantı yerleri vidalı veya sıkıştırmalı geçmeli tipte olacak ve en az 2.5mm2 kesite kadar iletken bağlanabilecektir.

- Anahtarlar, projede veya İdare tarafından aksi belirtilmedikçe bitmiş döşemeden 150 cm. yüksekliğe monte edilecektir.

- Yan yana tesis edilecek anahtarlar projesinde belirtilmemiş olsa dahi kombine kasa içinde tesis edilecektir.

- Anahtarların ön kapak rengi ve görünüşü dekorasyon ile uyumlu olacak ve idare tarafından belirlenecektir.

#### PRİZLER

##### KONU ve KAPSAM

Bu bölüm, yapıda priz tesisatında kullanılan prizlerin özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar.

Bu bölümde yapılan tanımlamalar monofaze alternatif akımda 250V, trifaze alternatif akımda 500V nominal gerilime, 16A/20A nominal akıma sahip prizleri kapsar.

##### GENEL

- Tüm prizler TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

- Prizler kullanılacakları hacme uygun özellikte sıva altı veya sıva üstü montajına uygun olacaklardır. Projesinde gösterilen yerlerde kapaklı prizler kullanılacaktır.

- Tüm prizler topraklı tip olacaktır.

- Rutubetli yerlerde kullanılacak olan prizler etanş özellikte (min. IP44) olacaktır.

- Prizlerin gövdesi kendinden sönen sert PVC’den veya porselenden mamul olacaktır. Kontaklar gümüş kaplı olmalıdır. Bağlantı yerleri vidalı veya sıkıştırmalı geçmeli tipte olacak ve en az 2.5mm2 kesite kadar iletken bağlanabilecektir.

- Prizler, projede veya İdare tarafından aksi belirtilmedikçe bitmiş döşemeden 40cm. yüksekliğe monte edilecektir.

- Yan yana tesis edilecek kuvvetli akım ve zayıf akım prizleri projesinde belirtilmemiş olsa dahi kombine kasa içinde tesis edilecektir.

- UPS prizleri kırmızı renkli ve erkek toprak fişli olacaktır.

- Prizlerin ön kapak rengi ve görünüşü dekorasyon ile uyumlu olacak ve  İdare tarafından belirlenecektir.

##### BUAT ve KASALAR

##### KONU ve KAPSAM

Bu bölüm, yapıda KA ve ZA tesisatında kullanılan buatlar ve armatür-anahtar-priz kasalarının özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar.

##### GENEL

- Tüm buat ve kasalar TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Sıva altı tesisatta, tuğla-ytong vb. duvarlı inşaatlar, brüt beton, tünel kalıp beton perdeli inşaatlar ve alçı panel duvarlı inşaatlar için ayrı özelliklerde olmak üzere uygun buat ve kasalar kullanılacaktır.

- Tüm buat ve kasalar termoplastik malzemeden mamul, halojen free özellikte olacaktır. Tüm elemanlar 650ºC’ye kadar sıcaklığa dayanıklı olacaktır.

- Anahtar ve priz kasaları yapıda tesis edilecek anahtar ve priz tipleri için uygun ebatlarda olacaktır.

- Tavanda armatür montajı için bu amaçla imal edilmiş özel kasalar kullanılması tavsiye edilir. Bu kasalar kablo çıkışının yanı sıra armatürün tavana asılması içinde kullanılacağından askı kancasına sahip olmalı ve askı kancası en az asılacak armatürün 5 katı ağırlığa kadar taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Ancak taşıma kapasitesi hiç bir zaman 10kg. altında olamaz.

- Duvarda aplik tip armatür montajı için bu amaçla imal edilmiş özel kasalar kullanılması tavsiye edilir. Bu kasalar kablo çıkışı yanı sıra armatürün montajı için kullanılacağından bünyesinde gerekli montaj delikleri bulunmalıdır.

- Armatür, anahtar ve priz kasaları projelendirme şekli itibariyle buat amacıyla da kullanılıyorsa, bu amaçla özel imal edilmiş derin kasalar kullanılacaktır. İrtibat için kesinlikle ekipman terminalleri kullanılmayacak, ayrıca klemens tesis edilecektir.

- Tüm buatlar kullanılacakları bağlantı noktası için uygun sayıda kablo/boru giriş deliğine sahip olacaklardır. Buatlarda imalat harici delik açılmayacaktır.

- Buatlar içinde aşırı ısınma, dolayısıyla yangın tehlikesini engellemek amacıyla imalatçısı tarafından belirtilenden fazla sayıda klemens tesis edilmeyecek, ayrıca belirtilenden fazla sayıda ve büyük kesitte kablo girişi yapılmayacaktır.

- Buatlar içinde tesis edilecek klemensler porselen veya sıkıştırmalı tip plastikten mamul olacaktır. 4mm2 ye kadar kablolarda tesis edilecek klemensler buat içinde serbest olarak tesis edilebilecektir. 6mm2 ve üzeri kesitte kablolarda klemensler kesinlikle buat içinde uygun şekilde sabitlenmelidir.

- Sıva üstü  buatların kapaklarında projeye göre, ilgili linye nolarını belirten etiketler olmalı.

- Projelendirme şekli itibariyle toplu buat (klemens kutusu) kullanılacak hacimlerde bu amaçla özel imal edilmiş termoplastik malzeme veya sacdan mamul özel buatlar kullanılacaktır. Bu buatlar içinde ekipman bağlantısı için raya montajlı sıra klemensler, nötr ve toprak bağlantısı için baralar (projesine uygun olarak) tesis edilecektir. Kutunun sac olması durumunda gövde de topraklanacaktır.

- Buat ve kasaların montajı sırasında sıvaya göre çok derinde veya dışarıda kalmamalarına dikkat edilecektir. Yan yana tesis edilecek buat ve kasalarda aynı aralıkla montaj için gerekli yardımcı parçalar kullanılacaktır. Ayrıca ilgili buat ve kasalar düşeyde aynı hizada tesis edilecektir. Aynı hacimdeki ekipmanın yatayda da aynı hizada olmasına özen gösterilecektir.

- Hizasız ve çok derinde ve/veya sıvanın dışına taşmış olarak monte edilmiş buat ve kasalar yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir.

- Sıva üstü tesisat yapılan hacimlerde darbe olasılığı olmayan hacimlerde bakalitten mamul, darbe olabilecek yerlerde metal buatlar kullanılacaktır. Metal buatlar mutlaka topraklanacaktır.

- Sıva üstü tesisat buatları kablo girişi için rakorlu olacak, tüm kablo giriş delikleri imalatın bitmesinden sonra uygun bir şekilde toza ve suya karşı izole edilecektir.

#### BORULAR

##### KONU ve KAPSAM

Bu bölüm, yapıda KA ve ZA tesisatında kullanılan self-extinguishing halogen-free ve galvanizli sac boruların özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar.

##### GENEL

- Tüm borular TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Yapıda kabloların döşemeden geçirilmesi veya özel koruma altına alınması gereken yerlerde galvanizli sac borular, diğer sıva altı tesisat yapılan bölümlerde ise self-extinguishing halogen-free borular kullanılacaktır. Beton içinden veya şap altından geçirilmesi gereken borular uygun et kalınlığında PVC kangal tipi olmalıdır

- Tüm borular standartlarda belirtilen iç ve dış çaplar ile et kalınlığına sahip olacaktır.

- Borular, içinde sonlandığı buat, kasa veya tablo içinden mutlaka görülebilir ve ulaşılabilir şekilde monte edilecektir.

- Boruların birbirine eklendiği veya dirsek yapığı yerlerde bu amaçla imal edilmiş ara malzeme (fitings) kullanılacaktır. Borular döşenirken keskin köşeler oluşmasına izin verilmeyecek, ayrıca kablaj sırasında kablonun yalıtkan kısmının sıyrılmasına olanak verebilecek montaj şekillerinden kaçınılacaktır.

- Borulama betondan önce yapılırsa, beton dökülürken mutlaka kontrol edilecek ve herhangi bir şekilde delinme veya tıkanma olmasına izin verilmeyecektir. Betondan sonra tüm borular tekrar kontrol edilecek ve varsa tıkanmış bölümler temizlenecek veya değiştirilecektir.

- Borunun döşeli olduğu hattın 30m. yi geçmesi durumunda imalat ve kablo çekme kolaylığı açısından ara buat tesis edilecektir.

- Dilatasyon geçişlerinde kullanılacak borular fleksible özellikte olacaktır. Yapıda olabilecek esnemelere karşı rezervli tesis edilecektir.

- Tüm metal borular topraklanacaktır.

- Projeler üzerinde aksi belirtilmedikçe aşağıda verilen boru seçim cetveline göre belirlenen çapta borular kullanılacaktır.

- Borular duvarlarda mutlaka dikey veya yatay olarak döşenecektir. Yatayda tesis edilen borular zorunluluk olmadıkça bitmiş döşemeden en az 250cm. yüksekte veya buat hizasında tesis edilecektir.

- O7Z1-U/R/K İLETKENLER İÇİN BORU ÇAPI SEÇİM CETVELİ

|  | KUVVETLİ AKIM |  |  |  | ZAYIF AKIM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İletken Adedi | 1x | 2x | 3x | 4x |  |  |
| Kesit (mm2 ) | mm | mm | mm | mm | adet | mm |
| 1.5 | 11 | 11 | 13.5 | 16 | 1 çift | 13.5 |
| 2.5 | 11 | 11 | 13.5 | 16 | 2 çift | 13.5 |
| 4 | 11 | 13.5 | 16 | 21 | 4 çift | 13.5 |
| 6 | 11 | 16 | 21 | 23 | 6 çift | 21 |
| 10 | 11 | 21 | 23 | 29 | 10 çift | 21 |
| 16 | 13.5 | 23 | 29 | 29 | 16 çift | 29 |
| 25 | 16 | 29 | 29 | 36 | 20 çift | 29 |
| 35 | 16 | 36 | 36 | 42 | 30 çift | 29 |
| 50 | 21 | 36 | 42 | 48 | 50 çift | 48 |
| 70 | 23 | 42 | 42 | 48 | 100 çift | 48 |

- Aynı boru içinden 5-6 iletkenin geçmesi halinde 4 iletken için verilen borunun   bir üstü kullanılacaktır.

- Çıplak iletkenler için belirtilen borunun bir altı kullanılacaktır.

- NHXMH kablo için belirtilen borunun bir üstü kullanılacaktır.

- Verilen çizelge her çeşit boru için geçerlidir..

#### PARAPET KANALLARI

##### KONU ve KAPSAM

Bu bölüm, yapıda sıva üstünde duvarda veya tavanda kablo dağıtımında kullanılan parapet kanalları ile ilgili bölümleri kapsar.

Bu bölümde yapılan tanımlamalar PVC veya alüminyumdan imal edilmiş sıva üstü montaja uygun parapet kanallarını kapsar.

##### GENEL

- Tüm parapet kanalları TSE standartlarına uygun malzemeden imal edilmiş olacaktır.

- Parapet kanalları PVC’den veya alüminyumdan mamul olacaktır. Kanallar İdarenin belirlediği renkte olacaktır.

- Metal tipten olan parapet kanallar topraklanacaktır.

- Kanallar yeterli kalınlığa sahip rijit malzemeden imal edilmiş olacak, zaman içinde kanal ve kapaklarda deformasyon olmayacaktır.

- Kanal ebatları en az kullanılacak bölgeye ve kablo sayısına göre İdarenin onayıyla belirlenecektir.

- Kanalların içine seperatör takılarak kuvvetli akım ve zayıf akım kablolarının ayrı bölmelerden geçirilmesi imkanı olacaktır.

- Kanallar modüler imal edilmiş olacak, çeşitli uygulamalara cevap verecek uzunluk ve genişlikte modülleri bulunacaktır.

- Kanalların ek, sonlandırma ve muhtelif dönüşler için hazır modülleri bulunacaktır.

- 50x100mm’den büyük kanallar üzerine priz vb. elektrikli ekipman direk monte edilebilecektir. Kanal kapakları fiş çekme kuvvetine dayanıklı olacaktır.

- Kanallar, gerektiğinde değişiklik (kablo çekme, ekipman ilavesi ve iptali)  yapılabilmesi için uygun olacaktır.

#### DÖŞEME KANALLARI

##### KONU ve KAPSAM

Bu bölüm, yapıda döşemede kablo dağıtımında kullanılan döşeme kanalları ve kanallar üzerinde tesis edilecek bağlantı ve çıkış kutuları ile ilgili bölümleri kapsar.

Bu bölümde yapılan tanımlamalar galvanizli sacdan imal edilmiş şap betonu içi uygulanacak döşeme kanallarını kapsar.

##### GENEL

- Tüm döşeme kanalları ile çıkış ve bağlantı kutuları TSE standartlarına uygun malzemeden imal edilmiş olacaktır.

- Döşeme kanalları sıcak daldırma galvanizle kaplanmış sacdan imal edilecektir.

- Kanallar modüler imal edilmiş olacak, çeşitli uygulamalara cevap verecek uzunluk ve genişlikte modülleri bulunacaktır.

- Kanalların ek, sonlandırma ve muhtelif dönüşler için hazır modülleri bulunacaktır.

- Tüm kanal ve bağlantı-çıkış kutularında şap altında uygulama için seviye ayar elemanları bulunacaktır.

- Montaj sırasında su terazisi kullanılmalıdır. Şap öncesi uygulamalarda tüm çıkış kutuları ve buatların üst hizalarının aynı seviyede olmasına ve şap hizasını aşmamasına dikkat edilmelidir.

- Kanal üzerinde mutlaka rabis teli (ince kafes teli) uygulanmalıdır.

- Tüm kanallar aksi belirtilmedikçe üç bölmeli olacaktır. Bölmelerden biri enerji kabloları, biri zayıf akım kabloları, biri ise data sistemi kabloları için kullanılacaktır. Ancak data sistemi imalatçısının onayının alınması şartı ile zayıf akım ve data kabloları aynı bölme içinde tesis edilebilecektir.

##### PRİZ ÇIKIŞ KUTULARI

- Priz çıkış kutuları yer döşemesi ile aynı yükseklikte olacaktır.

- Çıkış kutusu içinde projesinde belirtilen sayıda çıkış alma (enerji-zayıf akım-data) imkanı olacaktır.

- Çıkış kutusu içinde tesis edilecek prizler kanal imalatçısı tarafından temin edilecek veya imalatçı firmanın önerisine göre belirlenecek marka ve modelde olacaktır.

- Kutu kapağı üzerinde kablo çıkışı için yeterli büyüklükte boşluklar bulunacaktır.

- Kutu kapağı dekorasyon ile uyumlu renkte olacak, ayrıca üzeri yer döşemesi ile aynı özellikte kaplanacaktır. Kapak yönü gerektiğinde değiştirilebilecektir.

##### BAĞLANTI KUTULARI

- Bağlantı kutuları alüminyum veya galvanizli sacdan imal edilecektir.

- Bağlantı kutuları, dört yönden farklı ebatlarda kanalların bağlantısı için uygun olacaktır.

- Kutu kapağı döşeme kaplamasının alt seviyesinde kalacaktır.

- Priz çıkış kutuları, özel kapak takılmış bağlantı kutuları içinde tesis edilecektir.

- Priz çıkış kutusu tesis edilmeyecek bağlantı kutuları düz kapaklı olacaktır.

#### AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

##### KONU ve KAPSAM

Bu bölüm, yapıda kullanılacak aydınlatma armatürlerini ve yardımcı ekipmanlarını kapsar.

Bu bölümde yapılan tanımlamalar enkandesan, halojen, flüoresan, compact flüoresan, cıva buharlı, sodyum buharlı ve metal halide ampullü, 220V 50Hz veya daha düşük alternatif akımda çalışan armatürleri kapsar.

##### GENEL

- Tüm armatürler TSE standartlarına uygun olacaktır. İthal armatürler için ise uluslararası tanınmış standartlara uygunluk aranacaktır.

- Armatürler proje üzerinde verilen detaylara/özelliklere uygun olacaktır. Armatür seçiminde kesin karar İşveren ve İdareye  ait olup onay alınmadan armatür satın alımına gidilmeyecektir.

- Armatürler, projesinde belirtilen özellik ve güçte ampulü alacak büyüklükte olacaktır.

- Armatür kapsamına ampulü ve her türlü yardımcı ekipmanı (balast, trafo, starter vb.), varsa montaj ekipmanı (asma tavan çemberi, harici armatürlerde boru direği, direk içi sigortası vb.) çalışır vaziyette olmak üzere dahildir.

- Armatürlerde sac imalatına özen gösterilmiş olacak, montaj için getirilen armatürlerde punto ve kaynak izi bulunmayacaktır.

- Etanş ve harici tip armatürlerde nem ve toza karşı sızdırmazlık için imalatta ve montajda gereken özen gösterilecektir.

- Armatür iç bağlantı iletkenleri, ampul, duy, balast gibi fazla ısınan ekipmanın uzağından geçirilecektir.

- Tüm gaz deşarjlı armatürlerde elektronik tip balast kullanılacaktır.İdare tarafından dekoratif vb. amaçlarla özel olarak seçilen ve güç faktörü düşük armatürlerde (elektromanyetik balast kullanılan tiplerde) uygun kapasitede kondansatör kullanılarak güç faktörü yükseltilecektir.

- Tüm armatürlerde topraklama irtibatı olacaktır.

##### ENKANDESAN ARMATÜRLER

- Enkandesan armatürler, imalatı itibariyle ampul nedeniyle oluşabilecek yüksek sıcaklığa dayanıklı olacaktır.

- Armatür iç bağlantılarında yanmaz tip kablo kullanılacak, ya da kablolar yüksek ısıya karşı uygun izolasyonla korunacaktır.

- Tüm armatürlerde ampul bağlantısı için kullanılacak ampule uygun duy kullanılacaktır.

##### HALOJEN ARMATÜRLER

- Halojen armatürler, imalatı itibariyle ampul nedeniyle oluşabilecek yüksek sıcaklığa dayanıklı olacaktır.

- Armatür iç bağlantılarında yanmaz tip kablo kullanılacak, ya da kablolar yüksek ısıya karşı uygun izolasyonla korunacaktır.

- Tüm armatürlerde ampul bağlantısı için kullanılacak ampule uygun duy kullanılacaktır.

- Armatürlerde ampul önünde çatlama ve patlamaya karşı önlem olarak koruyucu cam plaka kullanılacaktır. Ayrıca direkt aydınlatmada kullanılan halojen armatürlerde UV ışınlarına karşı koruma önlemleri bulunacaktır.

- Düşük voltajla çalışan armatürlerde ampul gücüne uygun izolasyonlu trafo kullanılacaktır.

- İmalatçısı tarafından uygun görülmesi halinde birden çok armatüre toplu trafo tesis edilebilecektir. Ancak her armatürden trafoya müstakil kablo çekilecek, ayrıca hat uzunlukları da gerilim düşümüne göre mutlaka kontrol edilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

##### FLÜORESAN ARMATÜRLER

- Aksi belirtilmedikçe 84 serisi (Ra>80 ve 4000ºK) ampul kullanılacaktır.

- Tüm armatürlerde ampul bağlantısı için kullanılacak ampule uygun duy kullanılacaktır.

- Starterler gecikmesiz ateşleme yapacaktır. Tüm ampul güçleri için tek tip starter kullanılacaktır.

- Aksi belirtilmedikçe veya idarece özel olarak seçilmedikçe balastlar elektronik tip olacaktır.

- Kullanılması durumunda manyetik balastlar silisli sacdan imal edilmiş, polyester veya benzeri malzeme ile dolgulu olacaktır.

- Balastlar titreşim ve ses yapmayacaktır. Armatür gövdesine montaj sırasında titreşimi önleyecek şekilde lastik contalarla tespit edilecektir.

- Sac gövdeli flüoresan armatürlerde, gövde en az 0.8mm sacdan mamul, fırın boyalı olacaktır.

- Reflektör kullanılan armatürlerde, reflektör %99.9 saflıkta anodize alüminyumdan imal edilmiş olacaktır.

- Ampul duyları ürea formaldehit malzemeden mamul, yaylı döner kilit sistemine sahip olacaktır. Genleşmenin önlenmesi için duylarda bakalit kullanılacaktır.

- Tüm armatürlerde mutlaka uygun değerde kondansatör kullanılacaktır.

##### COMPACT FLÜORESAN ARMATÜRLER

- Compact flüoresan armatürlerde projesinde gösterilen şekilde starteri içinde, balastı içinde veya dışında ampuller kullanılacaktır.

- Aksi belirtilmedikçe 84 serisi (Ra>80 ve 4000ºK) ampul kullanılacaktır.

- Tüm armatürlerde ampul bağlantısı için kullanılacak ampule uygun duy kullanılacaktır.

- Aksi belirtilmedikçe veya İdarece özel olarak seçilmedikçe balastlar elektronik tip olacaktır.

- Kullanılması durumunda manyetik balastlar silisli sacdan imal edilmiş, polyester veya benzeri malzeme ile dolgulu olacaktır.

- Balastlar titreşim ve ses yapmayacaktır. Armatür gövdesine montaj sırasında titreşimi önleyecek şekilde lastik contalarla tespit edilecek veya ayrı kutu içinde tesis edilecektir.

- Sac gövdeli compact flüoresan armatürlerde, gövde en az 0.8mm sacdan mamul, fırın boyalı olacaktır.

- Reflektör kullanılan armatürlerde, reflektör %99.9 saflıkta anodize alüminyumdan imal edilmiş olacaktır.

##### SODYUM-CIVA BUHARLI VE METAL HALIDE ARMATÜRLER

- Sodyum-cıva buharlı ve metal halide armatürlerde starter ve balastı dışarıda ampuller kullanılacaktır.

- Tüm armatürlerde ampul bağlantısı için kullanılacak ampule uygun duy kullanılacaktır.

- Aksi belirtilmedikçe veya idarece özel olarak seçilmedikçe balastlar elektronik tip olacaktır.

- Kullanılması durumunda manyetik balastlar silisli sacdan imal edilmiş, polyester veya benzeri malzeme ile dolgulu olacaktır.

- Balastlar titreşim ve ses yapmayacaktır. Armatür gövdesine montaj sırasında titreşimi önleyecek şekilde lastik contalarla tespit edilecektir.

- Sac gövdeli armatürlerde, gövde en az 0.8mm sacdan mamul, fırın boyalı olacaktır.

- Yüksek güçlü armatürlerde balast ve starter ayrı bir sac kutu (armatür kiti) içinde tesis edilebilecek ve armatürden ayrı monte edilecektir. Armatür kiti ile armatür arasında kullanılacak kablo kesiti imalattan önce mutlaka firma isteklerine göre tetkik edilecektir.

#### ENERJİ DAĞITIMI, AYDINLATMA ve KUVVET TESİSATI

##### KONU ve KAPSAM

Bu bölüm, yapıda enerji dağıtımı, aydınlatma ve kuvvet tesisatı ile ilgili bölümleri kapsar.

Bu bölümde yapılan tanımlamalar 220V/380V 50Hz gerilimde, sıva altı, sıva üstü veya harici enerji dağıtımı, aydınlatma ve kuvvet tesisatını kapsar.

##### GENEL

- Tesisat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili yönetmelik ve teknik şartname hükümlerine göre yapılacaktır. Ayrıca “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda gerekli tüm önlemler alınacaktır. Burada belirtilmeyen hususlar için tanınan yabancı yönetmelik ya da standartlar esas alınacaktır.

- Tesisat sırasında döşeme veya duvarda gerekli olabilecek küçük delme ve benzeri inşaat işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Kablolar kullanılacağı güzergaha uygun boyda tek parça olacaktır. Kesinlikle eklenmiş parça kablolar kullanılmayacaktır. Şayet kablo güzergahı, mevcut kablo makara uzunluğundan fazla ise en az sayıda ek yapılarak gereken uzunluk sağlanacaktır. Ekler daima müdahale edilebilir noktalarda ve tekniğine uygun olacaktır.

- Kullanılacak tüm kablolar renk kodlamasına sahip olacaktır. Bütün tesiste kullanılacak renk kodlaması aynı olacaktır.

- Tüm nötr kabloları izoleli tip olacak ve kesinlikle toprak iletkeni olarak kullanılmayacaktır.

- Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı olacak ve ayrı sigortalarla korunacaktır. Projesinde gösterilen veya 1. maddede belirtilen yönetmeliklerde belirtilen istisnalar durumunda aydınlatma ve prizler aynı linyeye bağlanabilir.

- Tesisatta kullanılacak klemensler, kullanılacağı kablo kesitine uygun şekilde erimeyen ve yanmayan malzemeden mamul olacaktır. Bu amaçla bakalit veya porselen klemens kullanılacaktır.

- Yüklenici iş bitiminde tüm tabloların tam yük altında faz dengelemesini son duruma göre tahkik edecek ve varsa gerekli düzeltmeleri yapacaktır.

- Normal anahtar ile kumanda edilen aydınlatma sortilerinde 1. sorti normal aydınlatma sortisi, diğer sortiler ise paralel aydınlatma sortisi kabul edilecektir.

- Komütatör anahtar ile kumanda edilen aydınlatma sortilerinde ilk iki sorti komütatör aydınlatma sortisi, diğer sortiler ise paralel aydınlatma sortisi kabul edilecektir.

- Vaevien anahtarlar ile kumanda edilen aydınlatma sortilerinde 1. sorti vaevien aydınlatma sortisi, diğer sortiler ise paralel aydınlatma sortisi kabul edilecektir.

- Manuel dimmer ile kumanda edilen aydınlatma sortilerinde 1. sorti manuel dimmer sortisi, diğer sortiler ise paralel aydınlatma sortisi kabul edilecektir.

- Her push buton, kumanda hattı ile birlikte, bir push buton sortisi kabul edilecektir.

- Akım anahtarı - pako şalter vb. anahtarlama ekipmanı ile kumanda edilen her monofaze aydınlatma sortisi paralel aydınlatma sortisi kabul edilecektir.

- Trifaze anahtarlama elemanı ile kumanda edilen, linye hattı trifaze, sorti hatları trifaze veya monofaze olan, ilk üç aydınlatma sortisi bir trifaze sorti, diğer sortilerin her biri ise trifaze paralel sorti kabul edilecektir.

- Her tek fazlı ve güvenlik hatlı priz, besleme hattı ile birlikte, bir güvenlik hatlı priz sortisi kabul edilecektir.

- Her tek fazlı ve güvenlik hatlı kapaklı priz, besleme hattı ile birlikte, bir güvenlik hatlı kapaklı priz sortisi kabul edilecektir.

.

##### SIVA ÜSTÜ TESİSAT

- Projede belirtilen Sıva üstü tesisat imalatından önce yapılacak tesisata ait detaylı çalışma yapılacak ve gerekli çizimler ve kullanılacak malzeme ile İdarenin onayına sunulacaktır. İdarenin imalatı yapılacak tesisatın genel dekoratif şartlara uygunluğuna göre kullanılacak malzemenin görünüşünde, renginde ve geçeceği güzergah üzerinde inceleme ve değişiklik yapabilecektir. Bu konuda yüklenicinin itiraz hakkı olmayacaktır.

- Sıva üstü tesisat, projesinde gösterilen NHXMH, N2XH gibi dış kılıflı kablolar ile yapılacaktır.

- Sıva üstü tesisat rijit self-extinguishing halogen-free borular içinde yapılacaktır.

- Duvara döşenen kablolar, duvardan mesafe sağlayacak şekilde plastik veya metal kroşeler üzerinde tesis edilecektir. İkiden fazla yan yana döşenen küçük kesitli kablolarda mutlaka ray tipi kroşeler kullanılacaktır.

- Kullanılacak kroşeler, taşıyacakları kablo kesitine ve ağırlığına uygun özellikte olacaktır.

- Plastik kroşeler 30cm., metal kroşeler ise 50cm. mesafe ile döşenecektir.

- Duvara döşenen kablo sayısının fazla olduğu yerlerde kablo merdiveni kullanılacaktır. Ancak mekanik darbelere maruz kalabilecek yerlerde kablo merdiveni sac kapakla korunacaktır.

- Tavanda monte edilecek kablolar kablo rafları içerisinde tesis edilecektir. Kablolar raf içerisine serbest biçimde düzgün olarak döşenecektir.

- Mekanik darbeye maruz kalabilecek yerlerde kablolar mutlaka sıva üstünde galvaniz spiral boru içerisinde döşenecektir.

- Duvar üzerinde bulunan anahtar-priz veya cihaz bağlantılarına inişlerde kablolar 2 m.’ye kadar galvanizli spiral boru veya self-extinguishing halogen-free boru içinden tesis edilecektir. Kullanılacak kesin boru tipine Danışman karar verecektir.

- Kullanılacak kabloların döşemeden geçmesi gereken noktalarda, kablolar özel olarak korunması gerekmesi durumunda, şap betonu içinde tesis edilecek uygun çapta galvaniz boru içinde tesis edilecektir. Genel olarak şap ve beton içinde tesis edilmesi gereken kablolar uygun et kalınlığında PVC kangal boru içinden geçirilebilir.

- Kabloların yatayda örme duvar veya beton içi geçişleri PVC boru ile yapılacaktır. Özel korunması gereken yerlerde duvar içi borular galvaniz olacaktır.

- Sıva üstü tesisatta kullanılacak ekipman nem ve toza karşı korumalı olacaktır.

- Kullanılacak buatlar PVC veya alüminyum döküm olacaktır.

- Kabloların anahtar-priz-buat ve tablo ile boru giriş ve çıkışları uygun kesitte rakorlar ile yapılacaktır. Kablaj tamamlandıktan sonra tüm rakorlar macunlanarak delikler kapatılacaktır.

- Yapı elemanları üzerine tesis edilecek sıva üstü elektrikli ekipmanın montajı doğrudan yapılmayacak, yapı elemanı ile arasında boşluk bırakılacaktır.

- Kablo dönüşlerinde en az bükülme yarıçapı kablo çapının 12 katından aşağı olmayacaktır.

- Sıcak akışkan geçen tesisat boru-kanal vb. ekipmanı yakınında kablo tesis edilmeyecektir.

- Asma tavanlı hacimlerde, tesisat asma tavan içerisinde sıva üstü olarak rijit self-extinguishing halogen-free borular içinde tesis edilecektir. Asma tavandan anahtar-priz vb. cihaz inişleri kablo tipi değiştirilmeden sıva altında alçıpan duvarlarda self-extinguishing halogen-free boru içinden yapılacaktır. Örme duvarlarda ve beton içi inişler PVC boru içinde yapılacaktır.

- Asma tavan içinde tesis edilecek buatlar kesinlikle tavan ekipmanına irtibatlandırılmayacak, kablo rafı üzerinde ya da yapı elemanları üzerinde tesis edilecektir.

- Asma tavan içinde kablolar ve borular kesinlikle tavan üzerinde serbest olarak döşenmeyecek ve herhangi bir asma tavan elemanına tespit edilmeyecektir.

- Asma tavan içinde çekilecek çok sayıda kablolar kablo rafı içinde tesis edilecektir. Tek kablo gitmesi gereken yerlerde kablolar sıva üstünde boru içinden çekilecektir. Asma tavan içi kablo güzergahı tespit edilirken, asma tavan büyük oranda sökülmeden kablo değişimi yapılabilmesi göz önünde tutulacaktır.

##### SIVA ALTI TESİSAT

- Sıva altı elektrik tesisatı beton veya örme duvar olmayan yerlerde self-extinguishing halogen-free borular içinden yapılacaktır.

- Beton veya örme duvar olan yerlerde sıva altı elektrik tesisatı PVC borular içinden yapılabilir.

- Elektrik tesisat boruları yatay ve düşey yönelimde tesis edilecek, kesinlikle çapraz geçiş yapılmayacaktır.

- Üçten fazla elektrik tesisat borusu yan yana döşenmeyecek, döşenmesi gereken yerlerde üçlü gruplar oluşturulacak ve gruplar arasında en az 5 cm. mesafe bırakılacaktır. Zorunluluk durumunda borular üzerinde sıva teli tesis edilecek ve tel için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

- Sıva altı tesisatta kablolama, İdarenin aksine görüş belirtilmedikçe, birinci badana sonunda yapılacaktır.

- Tüm borular bağlandıkları kasa ve buat içinden görünür ve ulaşılabilir şekilde sonlandırılacaktır.

- Anahtar-priz-buat vb. ekipman yükseklikleri, İdarece aksi belirtilmediği takdirde, projesinde gösterilen şekilde olacaktır.

- Tüm anahtar-priz ve buat gibi ekipman yatayda aynı hizada olacaktır. Ayrıca buatlar ile ilgili anahtar-priz düşeyde aynı hizada olacaktır.

- Buat ve kasalar çarpık, sıvadan taşmış ve çukurda kalmış olmaları durumunda bilabedel yüklenici tarafından düzeltilecektir.

- Dairesel buatlara dörtten fazla boru girişi yapılmayacak, daha fazla giriş gerektiren durumlarda kare buat kullanılacaktır. Tüm buat kapakları klipsli tip olacaktır.

- Buat kapakları yüklenici tarafından duvar ile aynı renkte iki kat boya ile boyanacaktır. Boyama işlemi kapaklar monte edilmeden önce yapılacak ve son kat boyanın bitmesinden sonra kapaklar yerine takılacaktır. Kesinlikle duvar boyası sırasında buat kapakları takılı olmayacaktır.

- Anahtar-priz ve armatür kasalarının buat olarak kullanılması gereken durumlarda derin kasa tesis edilecek, irtibat ayrı bir klemens grubu ile yapılacaktır. Kesinlikle armatür-anahtar-priz bağlantı klemensleri irtibat klemensi olarak kullanılmayacaktır.

- Yan yana tesis edilecek anahtar-priz vb. ekipman projesinde belirtilmemiş olsa dahi kombine tip tesis edilecektir. Bu amaçla kasalar kombine montaja imkan verecek özellikte olacaktır.

- Sıhhi tesisat arızasında elektriksel tehlike yaratabilecek bölgelerde elektrikli ekipman ile kabloları tesis edilmeyecektir.

- Yüklenici beton dökülmesi sırasında elektrik borularının zarar görmemesi için gerekli önlemleri almakla sorumludur.

#### KOMPANZASYON TESİSATI

##### KONU ve KAPSAM

Bu bölüm, yapıda tesis edilecek reaktif güç kompanzasyonu tesisatı ile ilgili bölümleri kapsar.

Bu bölümde yapılan tanımlamalar 400V 50Hz gerilimde çalışacak kondansatörleri ve gerekli kumanda, kontrol ve anahtarlama ekipmanını kapsar.

Yapının tamamlanmasını müteakip kullanılan harmonik üreten ekipmanların görünen  gücünü de dikkate alarak harmonik hesabı yapılacak ve gerekli harmonik reaktörler tesis edilecektir.

##### KONDANSATÖRLER

- Kullanılacak kondansatörler TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Kondansatörler fabrikasyon gruplanmış ve yıldız bağlanmış olarak tesis edilecektir.

- Kondansatör gruplarında devreden çıktıklarında 1 dakika içinde kalıcı gerilimi 50V altına düşürecek deşarj dirençleri bulunacaktır.

- Kondansatörler kuru tipte metal kutulu olacak ve yanıcı ve patlayıcı olmayan dolgu maddesi kullanılacaktır.

- Kondansatörler en az iki yıl süre ile kapasite kaybına uğramayacaktır. İmalatçı firma bu konuda gerekli garantiyi verecektir.

- Kondansatör grupları kompanzasyon panosu içinde tesis edilecektir. Pano dışında tespit edilmeleri için Danışman’ın onayı alınacaktır.

- Kondansatör gövdeleri yapı topraklama sistemine irtibatlandırılacaktır.

- Kondansatör kayıpları 0.5W/kVAr üzerinde olmayacaktır.

- Kondansatörlerin devreye girmesi sırasında yüksek akımlar meydana geliyorsa bunu önlemek için seri olarak uygun direnç yada self bobin bağlanacaktır. Yapı işletmeye alındıktan sonra harmonikler ölçülecek ve gerekli olması durumunda filtre devreleri tesis edilecektir. Bunun için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

- Temin edilecek kondansatörlerin mutlaka kapasite ve izolasyon testleri işveren, İdare ve Yüklenici nezaretinde yapılacak ve düzenlenecek test raporları dosyalanacaktır.

##### KUMANDA SİSTEMİ

- Kumanda sisteminde kullanılacak tüm ekipmanlar TSE standartlarına uygun olacaktır.

- Kumanda sistemi ve kondansatörler Panolar bölümünde anlatılan özelliklerde imal edilmiş sac pano içinde tesis edilecektir.

- Kumanda ünitesi projesinde gösterilen sayıda kademeye sahip olacak ve reaktif güç rölesi vasıtasıyla ihtiyaca göre gerekli kademeleri devreye sokacak veya çıkartacaktır.

- Reaktif güç rölesi 220/380V 50Hz gerilimde ve kullanılan akım trafosuna uygun (5A) amperajda çalışacaktır.

- Reaktif güç röleleri DÖNER ALANLI olacaklardır.( Röleye bağlı olarak çalışacak kondansatörler aynı güçte olacak ve dolayısıyla röle 1.1.1 sistemi ile      çalışacaktır.)

- Röle 3 fazın ortalama değerlerini alarak çalışacaktır, bu nedenle 3 faz akım trafolu ve her fazın gerilim bilgisini alan tipten olacaktır.

- Röle üzerinden sistemin endüktif veya reaktif olduğu izlenebilecektir. Ayrıca röle üzerinden sistemin Cos Ø değeri dijital olarak okunabilecektir.

- Röle üzerinde hangi grupların devrede olduğu izlenecektir.

- Reaktif röle C/K oranını kademesiz ve otomatik olarak ayarlayabilecektir..

- Reaktif röle üzerinden istenen Cos Ø değeri ayarlanabilecektir, hedf CosØ  ±0,80 ile  ±1,00 arasında ayarlabilir olacaktır.

- Röle sistemin durumunu devamlı izleyecek ve gerekli durumlarda bünyesindeki kontaklar vasıtasıyla kondansatör gruplarını devreye alacak veya devreden çıkaracaktır. Devreye giriş ve çıkışlarda ayarlanabilir gecikme süresi olacaktır.

- Enerji kesintilerinde röle tüm kondansatörleri devreden çıkartacak, enerjinin gelmesinden sonra ihtiyaca göre tekrar sırayla devreye alacaktır.

- Jeneratörden çalışma durumunda röle tüm kondansatörleri devreden çıkartacaktır.

- Kontaktörler, kompanzasyon amacıyla üretilmiş tipte olacaktır. Üzerlerinde gerekli sayıda yardımcı kontak bulunacaktır.

- Kontaktör anma değerleri kumanda edecekleri kondansatör grubuna uygun olacak ve normal şartlarda çalışmada yapışma olmayacaktır.

- Kondansatör gruplarını korumak için gecikmeli tip bıçaklı sigortalar kullanılacaktır.

- Kondansatörleri korumak amacıyla harmoniklere karşı önlem alınacak.

- Reaktif güç kontrol rölesi bir finder röleyi çektirecek, finder rölenin yardımcı kontaklarından kondansatörü besleyen ana kontaktörün bobini çektirilecektir. Bu sayede reaktif rölenin mikro switchleri korunmuş olacaktır.

J)		3 FAZ GİRİŞLİ 1 FAZ ÇIKIŞLI 10 kVA 10 DAKİKA AKÜLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ 			KAYNAĞI(UPS) TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 adet)

Bu şartname 1 adet 10 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)’ nın teknik özelliklerini açıklamaktadır.

KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritİk yükte kesinti olmaksızın ve belirtilen toleranslar içinde otomatik olarak AC gücü sağlayacaktır. KGK’ nın kullanılacağı yerdeki bütün elektrik, çevre ve hacim koşullarıyla bütünüyle uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve sağlayacaktır. Bu AC güç kaynağının istenilen yüke doğru şekilde bağlanması için gerekli bütün parçaları temin etmek ve kurulumunu yapmak Yüklenicinin sorumluluğundadır. KGK herhangi bir kişinin denetimini gerektirmeksizin çalışabilecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

1.Sistemi üreten ve teklif veren kuruluşlar Uluslarası ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarına sahip olduklarını belgelemelidirler.

2.Teklif edilen Kesintisiz Güç Kaynakları firmaların seri üretimleri olmalıdır. Protatip yada şartnameye göre modifiye edilmiş cihazlar olmamalıdır, şartnamede istenen özellikler dosya ile birlikte verilen kataloglarda rahatça görülmelidir.

3.Teklif edilen sistemler Vektör Kontrol mantığı ile tasarlanmış olmalıdır. Bu durum firmanın orjinal kataloğunda kolayca görülmelidir.

4.Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanımın en az 10 yıl müddetle tüm parçaların tedarik edilebileceği açıkça taahhüt edilecektir.

5.Kesintisiz Güç Kaynağı ve aküler kesin kabul tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile firma garantisi altında olacaktır.

6.Teklif veren firmanın Türkiye geneli en az  7 coğrafi bölgede en az 7 ilde kendisine ait TSE’ den alınmış Hizmet yeterlilik belgesine sahip servis istasyonları olmalıdır.

7.Teklif veren Yüklenicinin Sanayi Bakanlığından alınan Bakım Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.

8.Teklif veren firma teklif etmekte olduğu sistemin aynı ve benzeri güçte KGK sisteminin kurduğuna ve işletmeye aldığına dair referans listesini teklifle birlikte verecektir.

9.Teklif veren firma üretici ise üretici olduğunu, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu belgelemek zorundadır.

10.Teklif veren firma Türkiye genelinde servis teşkilatı ile bünyesinde çalıştırdığı teknik personelin listesini vermelidir.

11.KGK, montajı ve KGK’ nın cihazlara bağlanması firma tarafından yapılacaktır. Sistem KGK ve cihazların bağlantıları tamamlandıktan sonra çalışır halde kurulacak olan komisyon tarafından teslim alınacaktır.

K) Paratoner Teknik Özellikleri

Aktif başlık

1. Aktif paratoner başlıkları, erken akış uyarımlı çalışma sistemine sahip olup; çok yüksek deşarj akımına dayanıklı, korozyona uğramaz maddeden yapılmış, en yüksek rüzgâr hızına dayanıklı olacaktır.

2. Aktif paratoner başlıkların, test edilebilir özelliğe sahip olması tercih sebebidir. Test cihazının sürekli olarak tesisata monte edilebilir olması ve istenilen anda test yapılabilmesi tercih nedenidir.

3. Paratoner başlığı, NFC 17-102 Fransız Standartları’na uygun üretilmiş olacaktır. Paratonerin NFC 17-102 standardına uygunluğunu gösteren test laboratuvarı raporu bulunmalıdır. Bu raporda ölçülen DT ve buna bağlı olarak hesap edilen DL değerleri bulunacaktır. Test laboratuvarının aktif paratoner (ESE) testi için akredite olması gerekmektedir.

4. Ürün için DL değerlerine göre, NF C 17-102’ye uygun farklı koruma seviyelerine bağlı koruma yarıçapları, ürün kataloğunda hesaplanarak verilmiş olacaktır.

5. Paratoner tesisatı, Bayındırlık Bakanlığı Yıldırımdan Korunma Teknik Şartnamesi ve NFC 17 -102’ye uygun olmalıdır.

Çatı direği

6. Paratoner, en az 5 mt boyunda ve en az 2’’ çapında sıcak galvaniz kaplanmış bir direk üzerine yerleştirilecektir. Paratoner direği 7m’den yüksekse en az üç noktadan gergi telleri ile tutturulacaktır. Bu tellerin iniş iletkeni ile eş potansiyel olacak şekilde elektriksel sürekliliği sağlanacaktır. Paratoner direği; paratoneri emniyetle taşıyacak, her türlü hava şartlarına ve dış etkenlere karşı dayanıklı ve sağlam olacaktır.

7. Çatı direği kelepçeleri, galvaniz kaplı veya paslanmaz çelikten yeterli kalınlıkta ve çatı tipine göre olmalıdır.

İniş iletkeni

8. İniş iletkenleri, 2x50 mm2 dolu bakırdan veya 25x3 mm bakır şerit iletkenden olacaktır. İniş iletkeni, mümkün olan en kısa yoldan toprağa indirilecektir ve keskin kavisler yapılmayacaktır. İniş iletkenleri, NFC 17-102 standardında belirtilen aralıklarla döşenmelidir (ortalama 1 m’de bir). Ek yapmak gerekirse ekler termo kaynak ile yapılmalıdır.

9. Kroşeler, iletken cinsine uygun ve korozyon riski en az olacak şekilde paslanmaz çelik veya sıcak galvaniz kaplamalı malzemeden üretilmiş olacaktır.

Yıldırım sayıcı

10. İniş iletkenine, test klemensinin maksimum 10 cm üzerinden seri olarak bağlanabilecek 4000 A ve yukarı değerlere duyarlı olacaktır. Sayıcı; IP 65 koruma sınıflı, tercihan iletkenleri kesintiye uğratmadan monte edilebilecek, en az 2 haneli (00-99) sayma kapasitesi olup test edilebilecektir.

Test klemensi

11. Test klemensi; kapaklı, plastik koruyucu içinde, iniş iletkenleri ile korozyon yapmayacak uygunlukta olacaktır. Test sırasında çatıdan inen ve topraklamaya giden iletkenlerin pozisyonları bozulmadan üçüncü bir parça yardımı ile ayırmaya izin vermesi tercih edilecektir. Tüm cıvata, somun ve pullar paslanmaz olacaktır.

Koruyucu boru

12. 32 mm (5/4” inç) çapında, 2 m boyunda galvanizli çelikten muhafaza borusu içine alınacaktır. Boru içindeki iletkenler ile koruyucu boruyu eş potansiyelleme yapmak için eşpotansiyelleme takozu kullanılacaktır.

Topraklama malzemeleri

13. Topraklama elektrotları, toprağın yapısına göre seçilecektir. Toprak yumuşak ise en az 4 adet 20 mm çapında ve 1,5 m boyunda som bakır kullanılacaktır. Zemin kayalık ve topraklama çubuğu çakılamıyorsa 50x100 cm2 mm kalınlığında bakır topraklama ağları tercih edilecektir. Yıldırımlık tesisatının bir yapıya montajında yapı topraklaması ile eşpotansiyellemesi de yapılmalıdır. Topraklama direncinin NFC 17-102’de belirtilen 10,00 Ohm direnç değerinin altında olmaması durumunda ilave topraklama tanımlanan malzemelerle yapılmalıdır.

14. Topraklama direncinin tutmaması durumunda topraklama katkı maddesi kullanılacaktır. Bu maddenin topraklama direncini düşürecek küçüklükte özgül dirence (max. 20 W.cm) sahip olduğuna dair test raporları mevcut olmalıdır. Hiçbir şekilde toprağı kirletecek kimyasal madde içermemelidir. Hem kuru hem de ıslak zeminde kullanılacak özellikte olmalıdır. Topraklama Elektrotları ile galvanik ve kimyasal korozyon yapmamalıdır.

15. Toprak altındaki tüm ekler, termo kaynak ile yapılacaktır. Termo kaynak esnasında kullanılacak kaynak potası ithal ise ithalatçı firmanın sahip olduğu test ve kalite belgeleri sunulmalıdır. Termo kaynak işleminde kullanılacak potalar, TSEK belgesine sahip olacaktır.

Garanti

16. Paratonerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onaylı 25 yıl garanti belgesi olmalıdır.

17. Tesisatta kullanılacak tüm bağlantı elemanlarının EN-50164-1 standardına; topraklama elemanlarının ise EN-50164-2 standardına göre uygunluk belgeleri olmalıdır.

18. Tesisatı yapan firma, tesisat için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onaylı en az 2 yıl süreli garanti belgesi verecektir.

19. Tesisat yapımı bittiğinde topraklama direnci ehliyetli personel tarafından ölçülüp, SMM belgeli firma yetkili mühendisi tarafından onaylanarak raporlandırılacaktır. Verilen bu rapor 1 yıl süre ile geçerli olacaktır.

Radyoaktif paratonerlerin sökümü

20. Radyoaktif paratonerlerin demontajı, muhafazası, nakli ve ilgili depoya teslimi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nca lisanslı firmalar tarafından yapılması şart koşulmuştur. Demontaj yapacak personel, TAEK‘ten eğitim almış ve sertifika sahibi olmalıdır. Personel, kalibre edilmiş dozimetreye ve nakil esnasında muhafaza amacıyla aracında kurşun kaba sahip olmalıdır.

21. Lisans belgesi, bayi adı altında hiçbir kişi veya kuruluşa devredilemez. Hiçbir şirket lisans sahibi firma adına söküm yapamaz.

İş sağlığı ve güvenliği

22. Montaj ve demontajı yapacak personelin yüksekte çalışırlık sertifikaları veya tam teşekküllü bir hastaneden alınmış raporları olmalıdır.

# JENERATÖR TESİSATI ÖZELLİKLERİ

### KULLANILACAK EKİPMAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tesis edilecek dizel jeneratör grupları yürürlükteki zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uygun olacaktır. Ayrıca imalatçı firmanın TSEK imalat yeterlilik belgesine sahip olması koşulu aranacaktır.

Senkronizasyon ve otomasyon panosu bu konuda en az 20 yıl deneyimli ve uluslararası tecrübeye sahip bir firmanın ürünü olacaktır.

#### ALTERNATÖR

Alternatör aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır.

- 35 kVA çıkış güçlü,

- 400/231 V. 50 Hz. "Stand-By" çalışma rejimine göre imal edilmiş,

- Fırçasız,

- Devir sayısı 1500 dev/dak,

- Dizel motora elastiki bir kavrama ile akupleli,

- Güç faktörü Cos Ø = 0.8 (tam yükte),

- Çıkış gerilimini boşta ve çeşitli yükler altında sabit tutmak için ikaz akımına otomatik kumanda eden elektronik voltaj regülatörlü ( en az ± %3 ayar imkanlı),

- Su damlalarına ve iri taneli yabancı maddelere ve elle temasa karşı korunmuş (IP23 koruma sınıfında olacaktır.),

- Devir sayısı ± %3 sınırları içinde,

- Elektromanyetik radyasyonların yayılmasına karşın önlem alınmış (Anti-Radio Interference),

- İkaz akımı kendisinden ikazlı solid state elektronik tipte,

- Kontrol panosunda ince ayar reostası,

- Verimi en az %90 (tam yükte),

- Yıldız bağlı,

- Kısa devreye karşı korunmuş,

- 1 saat süre ile %10 aşırı yükte çalışmaya müsait,

- Jeneratör statik ve dinamik olarak balanslı,

- 0°C - 40°C hava sıcaklığında çalışmaya uygun olacaktır

#### DİZEL MOTOR

- Dizel motor aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır.

- Dört zamanlı,

- Basınçlı yağ ile yağlamalı,

- Enjektörlü yakıt püskürtmeli,

- Su soğutmalı,

- Tercihen V motorlu,

- Jeneratörü 1500 dev/dak. hızda ve tam yükte hareket ettirebilecek kapasitede,

- Primer ve sekonder yakıt filtreleri olan tipte,

- Silindirleri gömlekli tip,

- Krank şaftı tam balanslı ve alıştırılmış,

- Yanmalı tip,

- %10 aşırı yükte 1 saat süre ile çalışmaya müsait,

- Tam yük altında çalışmada normal soğutma sağlayacak radyatörü,

- Radyatörün açık havaya kanal bağlantısı,

- 24 Volt DC'de çalışan marş motoru,

- Motoru çalışmaya hazır tutmak için termostat kontrollü soğutma suyu ısıtıcısı,

- Uygun amperajda şarj dinamosu,

- Akü dolunca devreyi otomatik kesecek ve DC Voltmetre ve Ampermetresi ve gerekli şalter ve kumanda sigortaları olacaktır.

- Kontrol panosunda, düşük yağ basıncında, düşük su seviyesinde, soğutma suyunun aşırı ısınmasında ve aşırı hızda dizel motoru stop ettirecek düzenek olacaktır.

- Teklifte dizel motorun 4/4, 2/4, 3/4 yüklerde çalışmada yakıt sarfiyatı verilecektir.

#### GÜNLÜK YAKIT TANKI

- Günlük yakıt tankı aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır.

- Dizel motorun 24 saat aralıksız çalışmasını sağlayabilecek kapasitede,

- Ana depo ile boru bağlantısına sahip,

- Seviye göstergeli,

- Taşıma dönüş borusu (Ana tanka bağlı) ve havalık borusu,

- Boşaltma borusu ve vanası,

- Dizel motora boru bağlantısı,

- Damlalık tepsisi,

- Düşük seviye ve aşırı dolu seviye alarm kontakları,

- Havalandırma ve yakıt girişinde filtreli olacaktır.

- Günlük yakıt tankı jeneratör odasında kontrolluğun onaylayacağı bir yere konacaktır.

- Yakıt tankı, yakıtın tabii akışının sağlanabilmesi için köşebentlerden yapılmış ayak üstüne monte edilecektir.

- Tankın iç ve dış yüzü pas ve yağdan arındırıldıktan sonra dış etkilere dayanaklı bir boya ile boyanacaktır.

- Dizel ile aynı kaide içinde olması tercih edilecektir.

#### FİLTRELER

- Kullanılacak tüm filtreler değişebilir tip olacaktır.

- Hava filtresi yağ banyolu olacaktır.

#### RADYATÖR

- Dizel motorun tam yükte çalışmasında normal soğutma sağlayacaktır.

- Radyatör havalandırma fanı krank şaftından direkt veya kayış ile tahrik edilecektir.

- Radyatörün açık havaya kanal bağlantısı olacaktır ve fanın kapasitesi sirkülasyon sağlamaya yeterli olacaktır.

- Radyatör ve vantilatör el ile ulaşılmayacak şekilde korumaya alınacaktır.

- Soğutma sisteminde termostat bulunacaktır.

- Soğutma suyunda paslanmayı önleyici antifriz kullanılacaktır. (Antifriz tipi imalatçı tarafından teklif edilecektir.)

#### AKÜ

- Akü 24V çıkış geriliminde, tam kapalı, bakım gerektirmeyen kurşun asitli tip olacaktır.

- Akü gerekli tüm bağlantıları yapılmış ve gerekli montaj aksesuarları ile birlikte tesis edilecektir.

#### EKSOZ ve SUSTURUCU

- Dizel motorda tek eksoz çıkışı olacaktır.

- Eksoz-motor bağlantısı motor titreşimlerini iletmeyecek şekilde yapılacaktır.

- Eksozun binadan çıkışında (duvar geçişinde) ısıya ve sese karşı izolasyon yapılacaktır.

- Susturucu yatay montaja uygun, dahili tip olacak ve motora en yakın mesafede monte edilecektir.

- Susturucuda kıvılcım önleyici düzenek bulunacaktır.

- Susturucu eksoz borusuna flanşla sızdırmaz şekilde monte edilecektir.

#### OTOMASYON VE SENKRONİZASYON PANOSU

- Otomasyon ve senkronizasyon panosu jeneratörle aynı hacimde tesis edilecektir.

- Pano dikili tip montaja uygun özellikte ve Alçak Gerilim Tesisatı Özel Teknik Şartnamesi Panolar kısmında belirtilen özelliklere uygun yapıda olacaktır.

- Pano 4 temel bölümden oluşacaktır. Bunlar her jeneratör grubu için ayrılmış birer bölüm, kontrol ve kumanda bölümü ve çıkış bölümü olacaktır.

- Jeneratör grubu bölümlerinde aşağıdaki ekipmanlar bulunacaktır.

- Jeneratör ana şalteri

- Şalter, elektronik tip termik manyetik koruma ünitesine sahip otomatik tip olacaktır. Şaltere uzaktan kumanda için motor modülü olacaktır. Şalter üç konumlu çekmeceli sistemde monte edilecektir. Alçak Gerilim Tesisatı Şalterler bölümünde anlatılan özelliklere uygun olacaktır.

- Jeneratör kontrol modülü

- Modül jeneratörü korumak, izlemek ve kontrol etmek amacıyla tasarlanmış elektronik baskılı devreden oluşacaktır. Modül bünyesindeki tüm röleler elektronik tip olacak ve kesinlikle elektromekanik röle kabul edilmeyecektir.

- Jeneratörün self-test özelliği olacak ve bu özellik kontrol modülü üzerinden de aktive edilebilecektir.

- Ters güç koruma rölesi ile senkronize çalışma modunda jeneratörün üretimden tüketime geçme durumu (elektrik motoru olarak çalışma) izlenecektir. Röle toplam gücün %0-15 arası ayar sahasına sahip ve zaman gecikmeli olacaktır.

- Düşük gerilim rölesi vasıtasıyla jeneratör çıkış gerilimi kontrol edilecektir. Röle nominal voltajın %80-95 arası ayar sahasına sahip olacaktır. Düşük frekans rölesi ile de benzer şekilde çıkış frekansı ölçülecektir. Her iki röle içinde zaman gecikmesi imkanı sağlanacaktır.

- Otomatik Senkronizasyon Ünitesi tamamen elektronik parçalardan oluşmuş ve tam otomatik özellikte olacaktır. Ünite bağlı olduğu jeneratör ile senkronize olacağı bara arasındaki voltaj, frekans ve faz açısı farkını ölçecek ve jeneratöre voltaj alçaltma-yükseltme, frekans alçaltma-yükseltme, faz açısı alçaltma-yükseltme sinyali verebilecektir. Ünite ile faz kilitlemesi kontrolü yapılabilecektir. Aynı zamanda ünite senkronizasyon koşulları sağlandığında jeneratör şalterine kapama sinyali verecektir.

- Senkronizasyon için gerekli parametreler ayarlanabilir özellikte olacaktır. Ünitenin temel çalışma prensibi senkronizasyon sırasında faz açısı farkının 5 dereceden küçük olmasının sağlanması olacaktır.

- Çoklu Devre Kilitleme Özelliği sayesinde senkronize olacak jeneratörlerden ilk normal çalışma moduna ulaşan sistem barasına irtibatlanacak ve bu anda diğer jeneratörlerin bağlantısı kilitlenecek ve bağlantı ancak senkronizasyon sağlandıktan sonra yapılacaktır.

- Aşağıda belirtilen durumlar için ışıklı uyarı indikatörleri bulunacaktır.

- DC Giriş Akımı Mevcut - Jeneratör Voltaj ve Frekansı Normal - Senkronizasyon Ünitesi Aktif - Seçici Röle Devrede - Ters Güç Koruma Rölesi Çalıştı - Jeneratör Voltajı Yüksek - Jeneratör Voltajı Düşük - Senkronize Çıkış Rölesi Devrede - Ters Güç Koruma Rölesi Geçici Süre İle Çalıştı

- Jeneratör devreden çıktıktan sonra motorun soğuması için boşta çalışması gereken süre motor soğutma rölesi ile ayarlanacaktır. Senkronizasyon zaman geciktirme rölesi ile de ayarlanan süre içinde senkronizasyon sağlanamazsa görsel ve işitsel alarm verilecek ancak senkronizasyon denemesi durdurulmayacaktır.

- Motor Çalışma Kontrol Modülü

- Motor çalışma kontrol modülü dizel motoru otomatik çalıştırmak, korumak ve izlemek amacıyla tasarlanmış elektronik baskılı devreden oluşacaktır. Modül bünyesindeki tüm röleler elektronik tip olacak ve kesinlikle elektromekanik röle kabul edilmeyecektir.

- Modül marş motorunu devreye alabilecek, yakıt sistemine elektriksel olarak kumanda edebilecek ve bir arıza anında motoru durdurabilecektir.

- Modül jeneratöre gelecek çalışma sinyali ile birlikte akü şarj devresini kapatacak, marş motorunu çalıştıracak, motorun çalışmasını müteakip marş motorunu devreden çıkartacaktır. Şayet motor 4 seferde çalıştırılamazsa ya da çalışma esnasında bir arıza oluşursa motor devreden çıkartılacaktır. Bu durumda sistemin manuel olarak sıfırlanması gerekecektir. Motor tekrar çalıştırma denemeleri arasındaki süre ayarlanabilir olacaktır.

- Modül üzerinde sistem operasyonu için 5 pozisyon olacaktır. Dur/Sıfırla pozisyonunda motor kesinlikle devreye alınamayacaktır. Kapalı/Soğuma pozisyonunda motor soğuma periyodundan sonra kapatılacaktır. Otomatik pozisyonunda sistem normal çalışma pozisyonunda olacaktır. Boşta Test pozisyonunda sistem bir çalışma sinyali almış gibi çalışacak ancak ana baraya bağlantı yapılmayacaktır. Yükte Test konumunda ise sistem manuel olarak tam çalışma konumuna alınmış olacak ve jeneratörün devreye girmesinden sonra uygun otomasyonla yükü şebekeden kendi üzerine alacaktır.

- Alarm ve Durum İzleme

- Aşağıda belirtilen durumlarda görsel ve işitsel alarm oluşacaktır.

- Düşük Yağ Basıncı - Yüksek Su Sıcaklığı - Aşırı Hız - Şalter Arıza - Ters Güç - Senkronizasyon Başarısız - Kontroller Otomatik Değil - Şalter Açık - Şalter Kapalı - Otomatik Devreye Girme

- İşitsel alarm bir butonla sıfırlanabilecek ancak görsel alarm ancak hatanın giderilmesi ile devreden çıkacaktır. Alarm devrelerinin test edilebilmesi için uygun bağlantısı yapılmış butonu bulunacaktır.

- Senkronizasyon Modu Seçici Anahtarı

- Bu anahtar vasıtasıyla senkronizasyon pasif, test, kapalı ve otomatik konumlarına alınabilecektir.

- Ölçü ve Gösterge Cihazları

- Jeneratör bölümü içinde ampermetre, voltmetre, kWmetre, frekansmetre, ve çalışma saati bulunacaktır. Ayrıca ampermetre-voltmetre komütatörü ile gerekli akım ve gerilim trafoları da bulunacaktır. Tüm ölçü ve gösterge cihazları Alçak Gerilim Tesisatı Şartnamesinde yazan özelliklere uygun olacaktır.

- Kontrol ve kumanda bölümü sistemin bir entegrasyon içinde çalışmasını sağlayacak ve aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır.

- Yük Dağıtım Kontrolü (Load Demand and Priority Control)

- Kontrol ve kumanda bölümü içinde sağlanacak otomasyonla yük dağıtım kontrolü yapılacaktır. Bu amaçla ilk jeneratörün devreye girmesi ile birlikte önceliğe sahip yükler devreye alınacak ve diğer jeneratörün de devreye girmesiyle diğer yükler öncelik sırasına göre devreye alınacaktır.

- Jeneratörler tamamen devreye girdikten ve önceliği olan yüklerin bağlanmasından ayarlanabilir bir zaman gecikmesinden sonra sistemde üretilen güç ve çekilen güç kontrol edilecek ve rezerv güç bulunması halinde önceliği az olan yükler de sırasıyla devreye alınacaktır. Şayet tüm yüklerin devreye alınmasına rağmen çekilen güç düşük seviyede ise jeneratörlerden birisinin kapatılması imkanı kontrol edilecek ve mümkünse kapatılarak yakıt tasarrufu sağlanacaktır.

- Şayet jeneratörden çalışma durumunda setlerden birisi arıza nedeniyle devre dışı kalırsa düşük öncelikli yüklerden başlayarak yük atımı yapılacak ve üretilen ve çekilen güç dengesi sağlanacaktır.

- Tüm bu kontroller bu amaçla imal edilmiş elektronik bir ünite vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Üniteden yüklerin devreye giriş ve çıkışı için yardımcı kontaklar vasıtasıyla sinyal alınabilecektir. Ayrıca ünite vasıtasıyla hangi yüklerin devrede olduğu izlenebilecektir. Toplam yük kademesi sayısı en az 10 adet olacaktır.

- Kurulacak sistem için detaylı çalışma senaryosu takip eden bölümlerde açıklanmıştır.

- Manuel Senkronizasyon

- Bir seçici anahtar vasıtasıyla istenilen jeneratör grubu manuel senkronizasyon moduna getirilebilecektir. Bu modda operatör manuel olarak bir butona basacak ve butonun basılı kaldığı süre içinde senkronizasyonun sağlanması durumunda jeneratör otomatik olarak ana baraya bağlanacaktır. Operatör müdahalesi olmadan grup devreye alınamayacaktır.

- DC Besleme Sistemi Kontrolü

- Sistemin devamlı beslenmesi için tesis edilecek jeneratör grupları aküleri kullanılacaktır. Bu akülerin şarj durumu devamlı olarak izlenecek ve bir akünün devre dışı kalmasında kesintisiz olarak diğer akü kullanılmaya devam edilecektir.

- Bara Frekans Kontrolü

- Jeneratör barası frekansı devamlı olarak izlenecek ve ayarlanabilir bir süre boyunca 48 Hz altına düşerse düşük öncelikli yüklerden başlayarak yük atımı yapılacaktır. Bu durumda görsel ve işitsel alarm verilecektir.

- Alarm ve Durum İzleme

- Aşağıda belirtilen durumlarda görsel ve işitsel alarm oluşacaktır.

- Manuel Senkronizasyon Yapılabilir - Bara Frekansı Düşük - Yük Atma Aktif/Bypass - Jeneratörler Devrede - Normal Çalışma - Kilitleme

- İşitsel alarm bir butonla sıfırlanabilecek ancak görsel alarm ancak hatanın giderilmesi ile devreden çıkacaktır. Alarm devrelerinin test edilebilmesi için uygun bağlantısı yapılmış butonu bulunacaktır.

- Ölçü ve Gösterge Cihazları

- Kontrol ve kumanda bölümü içinde ana barayı izleyen ampermetre, voltmetre, kWmetre ve frekansmetre bulunacaktır. Ayrıca ampermetre-voltmetre komütatörü ile gerekli akım ve gerilim trafoları da bulunacaktır. Tüm ölçü ve gösterge cihazları Alçak Gerilim Tesisatı Şartnamesinde yazan özelliklere uygun olacaktır. Manuel senkronizasyon için senkronoskop bulunacaktır.

- Çıkış bölümü tesis edilecek yükseltici transformatörü korumak için tesis edilecek bir termik manyetik otomatik şalter ve gerekli röle modüllerinden oluşacaktır. Transformatör için tesis edilecek termometre ve Bucholz rölesi arıza durumunda otomatik şalteri açtıracaktır.

- Sistemin çalışma senaryosu aşağıda açıklanmıştır. Ayrıca sisteme ait prensip tek hat şeması da Şartname Eki olarak verilmiştir.

- Şebekede enerjinin kesilmesi durumunda, alınacak bir sinyal ile otomatik devreye girme modu başlatılacaktır.

- Alınacak sinyal ile her iki grup da çalıştırılacaktır. Bu arada bütün yük gruplarının giriş şalterleri ile tesisin ana besleme şalteri açılacaktır. İlk önce normal çalışma moduna gelen grup ana baraya bağlanacaktır. İlk grubun bağlanması ile birlikte yüksek öncelikli ilk grup yükleri devreye alınarak besleme yapılacaktır. İkinci jeneratör grubunun ana bara ile senkronizasyonu otomatik olarak sağlanacak ve ikinci grup yükte beslenmeye başlanacaktır. Senkronizasyon sağlanamazsa veya ikinci grup devreye girmezse alarm verilecek ve yükler kesinlikle bağlanmayacaktır.

- Jeneratörden çalışma moduna geçilmesinden ayarlanabilir bir süre sonunda otomasyon panosu jeneratör kapasitelerini ve ana baradan çekilen gücü karşılaştırarak rezerv güç kontrolü yapacaktır. Rezerv güç bulunması halinde ikincil öncelikli yük gruplarını sırası ile devreye almaya başlayacaktır. Bu andan sonra otomasyon panosu devamlı olarak yük durumunu izleyecek ve gerekli olması durumunda yük atımı veya yük alımı yapacaktır.

- Şayet bütün yüklerin devreye alınmasına rağmen ana baradan çekilen yük tek jeneratör grubu tarafından beslenebilecek kadar düşükse (örneğin hafta sonu veya gece), ikinci jeneratör baradan ayrılacak ve soğuma periyodundan sonra kapatılacaktır. Bu arada yük ihtiyacı yine artarsa jeneratör devreye alınıp senkronize edildikten sonra baraya tekrar bağlanacaktır.

- Jeneratör gruplarından birisi herhangi bir arıza nedeniyle devre dışı kalırsa en düşük öncelikli gruptan başlayarak yeterli güce düşene kadar sırasıyla gruplar devreden çıkartılacaktır. Tek jeneratörden çalışma durumunda dahi baradan çekilen güç kontrol edilerek beslenebilecek maksimum yük devreye alınacaktır.

- Şebeke enerjisinin normale dönmesiyle beraber ayarlanabilir bir gecikme süreci sonrasında öncelikle jeneratör barası çıkış şalteri açılacak ve tesis ana besleme şalteri kapatılacaktır. Bunu müteakip tüm yük besleme şalterleri tekrar kapalı konuma getirilecektir.

- Tüm yük gruplarına ait şalterlerin uzaktan kumandası için gerekebilecek her türlü uzaktan kumanda devresi ve elektriki kilitleme devreleri otomasyon ve senkronizasyon panosu içinde tesis edilecektir.

## ÖZEL ŞARTLAR

### MONTAJ

Jeneratör odasında bulunan dizel grupları, eksoz ve susturucular, yakıt tankı, yakıt boruları ve panoların standartlara uygun olarak yerleşimini gösteren imalat resimleri yüklenici tarafından hazırlanacak ve kontrolluğa verilecektir. Kontrolluğun onayından sonra imalat yapılacaktır. Dizel jeneratör grupları titreşimleri absorbe eden takoz veya amortisörlü bir şase üzerine monte edilmiş olacaktır. Şase ses tecritli beton kaide üzerine monte edilecektir.

### TESTLER

Yüklenici, jeneratör imalatçısı tarafından hazırlanmış test raporlarını kontrolluğa verecektir. Jeneratörlerin son testi montaj sonrası kabul sırasında yapılacaktır. Bu test sırasında jeneratör grupları 4 saat tam yükte (cos Ø=0.80) çalıştırılacaktır. Çalışma sırasında 1m. deki ses seviyesi 110dB’i geçmeyecektir. Ayrıca otomasyon-senkronizasyon panosunun tüm çalışma modları da uygun çalışma şartları gerçekleştirilerek test edilecektir. Test işlemleri için gerekli tüm malzeme ve personel yüklenici tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir.

### KULLANMA ve BAKIM TALİMATLARI

Kesin kabul öncesinde aşağıda belirtilen dokümanlar Türkçe (ve varsa İngilizce) olarak en az 3 (üç) takım olarak kontrollüğe teslim edilecektir.

- Dizel jeneratör grubunun teknik özelliklerini gösterir dokümanlar

- Otomasyon-Senkronizasyon panosu teknik özelliklerini gösterir dokümanlar

- Servis elemanları için bakım ve kullanma talimatları

- Operatör kullanma talimatları

- Enerji, kumanda ve yakıt sistemi bağlantı şemaları

- Test sonuçları

### GARANTİ ve BAKIM SÖZLEŞMESİ

Jeneratör gruplarının kesin kabulünü müteakip tüm sistem en az 1 yıl süre ile imalatçı firma garantisi altında olacaktır. Garanti müddetince sistem ayda bir kere olmak üzere imalatçı firma servis elemanlarınca teste tabii tutulacak, ayrıca hatalı kullanımdan kaynaklanmayan tüm onarım ve yedek parça değişimleri karşılıksız olarak yapılacaktır.

Garanti süresinin bitiminden önce periyodik bakım için, imalatçı firma idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapacaktır. Bakım sırasında gerekli yedek parça firma tarafından stoklarından sağlanacak ve kullanılmasına gerek duyulduğunda idareye ayrıca bunları fatura edecektir. İmalatçı firma en az 10 yıl süre ile sisteme ait tüm yedek parçaları bulundurmayı taahhüt edecektir

        - İLAVE EKİPMAN GEREKLİLİĞİ

Yüklenici firma, kendi  imalatı gereği, sistemin eksiksiz ve verimli olarak çalışması için 	gerekli her türlü ilave ekipmanı tesis edecektir. Bu şekilde ilave edilen hiçbir ekipman 	için yüklenici ekstra ücret talebinde bulunamaz.Yüklenici, ihale dokümanları ile birlikte 	kullanacağı ilave ekipman listesini (miktarsız olarak) hazırlayacak ve idareye teslim 	edecektir.

        - KULLANMA ve BAKIM TALİMATLARI

Kesin kabul öncesinde proje ile ilgili bütün  dokümanlar Türkçe (ve varsa İngilizce) 	olarak en az 3 (üç) takım olarak Proje Sorumlusuna teslim edilecektir.Sözleşme 	süresince sistemin tüm bakımı Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bakımlar 3 aylık 	zaman aralıklarında yapılacaktır.

c) GARANTİ ve BAKIM SÖZLEŞMESİ

Cihaz kurulumunun kesin kabulünü müteakip tüm sistem sözleşme süresince 	    Yüklenici firma garantisi altında olacaktır. Garanti müddetince hatalı 	    kullanımdan 	kaynaklanmayan tüm onarım ve yedek parça değişimi karşılıksız olarak           yapılacaktır.

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı : Doğalgaz Altyapı Sistemi Kurulmasıyla Bölgemizin Rekabet Edilebilirliğinin Artırılması (TR71/12/KÖA01/0039  Lot 1)

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)  :  Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı

İhale konusu işin ;

a)  Adı			  : AKSARAY OSB DOĞALGAZ BAKIM ONARIM VE HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ (ANAHTAR TESLİM)

b) İşin Tanımı		  : Doğalgaz Bakim Onarim Ve Hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için. İçinde iki katli idari binasi bulunan 882 m² prefabrik, diş cephesi ve çatisi panel kapli mimari projelerinde gösterilen binanin mekanik doğalgaz elektrik temiz su ,pis su, yangin tesisatlarinin ve çevre duvari ve saha betonu işleri ile birlikte anahtar tesli olarak inşaatinin yaptirilmasi.

c) Yapılacağı Yer	 :  AKSARAY OSB

d) Hakediş                 	 :Yüklenicinin hakedişi idare tarafından fatura karşılığında banka aracılığı ile iş bitiminde ödenecektir.

Hakedişlerin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler sözleşme tasarısında yer almaktadır.

e)  Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin  noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

f)  Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı

Verilmeyecektir.

g)  Fiyat Farkı Ödenmesi ve Şartları

Fiyat Farkı ödenmeyecektir.

KEŞİF ÖZETLERİ LİSTESİ

İNŞAAT -MEKANİK TESİSAT-ELEKTRİK

(NOT: KEŞİF LİSTELERİ BİGİ AMAÇLIDIR ÖDEME VE KABUL İŞLEMLERİNDE PROJELER ESASTIR)

|  | AKSARAY OSB DOĞALGAZ BAKIM ONARIM HİZMET BİNASI İNŞAAT KEŞİF ÖZETİ TABLOSU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Yapılacak İş | Br | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam |
|  | 1-) PREFABRİK BİNA İMALATLARI |  |  |  |  |
| BF-1-1 | Temel Kazı İmalatları | M3 | 1120,00 |  |  |
| BF-1-2 | Grobeton İmalatları | M3 | 20,13 |  |  |
| BF-1-3 | Temel İnşaatı Statik Projesine Uygun | M2 | 729,00 |  |  |
| BF-1-4 | Temel İçi Dolgu ve Blokaj İmalatı | M3 | 1020,60 |  |  |
| BF-1-5 | Taşıyıcı Sistem | M2 | 729,00 |  |  |
| BF-1-6 | Saha Betonu | M2 | 820,00 |  |  |
| BF-1-7 | Prefabrik Oluk İzolasyonu | mt | 90,00 |  |  |
| BF-1-8 | Yağmur İniş Boruları | mt | 50,00 |  |  |
| BF-1-9 | Sandwiç Panel Çatı Kaplaması | M2 | 729,00 |  |  |
| BF-1-10 | Sandwiç Panel Cephe Kaplaması | M2 | 810,00 |  |  |
| BF-1-11 | Cephe Kuşağı Konstrüksiyon İmalatları | kg | 6000,00 |  |  |
| BF-1-12 | Endüstriyel Seksiyonel Kapı İmalatları | adet | 4,00 |  |  |
|  | 2-) İDARİ BİNA İMALATLARI |  |  |  |  |
| BF-2-1 | İdari Bina İnce İşleri | M2 | 306,00 |  |  |
| BF-2-2 | İdari Bina Giydirme Cephe | M2 | 110,00 |  |  |
|  | 3-) ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞLERİ |  |  |  |  |
| BF-3-1 | Bahçe Duvarı | MT | 356,00 |  |  |
| BF-3-2 | Bordür İşleri | MT | 380,00 |  |  |
| BF-3-3 | Saha Dolgusu | M3 | 5000,00 |  |  |
| BF-3-4 | Kum Çakıl Serilmesi | M3 | 550,00 |  |  |
| BF-3-5 | Saha Drenaj İşleri | MT | 120,00 |  |  |
| BF-3-6 | Çevre Yeşili Çimlendirilmesi | M2 | 4800,00 |  |  |
| BF-3-7 | Parsel Giriş Kapısı | KG | 4000,00 |  |  |
|  | Bilgi amaçlıdır götürü usulü anahtar teslim teklif verilecektir. ( ödemede sahada yapılan iş ve projeler esastır) |  |  |  |  |

| MEKANİK TESİSAT KEŞİF LİSTESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Açıklama |  |  | Birim | Miktar | Marka |  | Malzme Birim Fiyat | Toplam Fiyat (TL) |
| 1 | Doğalgaz polietilen servis kutusu hattı |  |  | mt | 50 | pak plast |  |  |  |
| 2 | Kazı dolgu |  |  | mt | 50 |  |  |  |  |
| 3 | İzkaz bandı |  |  | mt | 50 |  |  |  |  |
| 4 | S7000 servis kutusu 450 m3/h 300 mbar regülatör set (pietro fiorentini) |  |  | ad | 1 | e gaz |  |  |  |
| 5 | regülatör set 300 mbar > 21 mbar |  |  | ad | 4 | frs |  |  |  |
| 6 | sayaç panosu |  |  | ad | 1 |  |  |  |  |
| 7 | selenoid vana dn 32 |  |  | ad | 1 | frs |  |  |  |
| 8 | g25 sayaç |  |  | ad | 1 | e gaz |  |  |  |
| 9 | dn 32 gaz borusu |  |  | ad | 50 | borusan |  |  |  |
| 10 | dn 25 gaz borusu |  |  | ad | 20 | borusan |  |  |  |
| 11 | dn 32 gaz vanası |  |  | ad | 1 | kas |  |  |  |
| 12 | dn 25 gaz vanası |  |  | ad | 4 | kas |  |  |  |
| 13 | ocak fileksi |  |  | ad | 4 | kas |  |  |  |
| 14 | kombi fleksi |  |  | ad | 1 | kas |  |  |  |
| 15 | patent dirsek dn 25 |  |  | ad | 10 | trakya |  |  |  |
| 16 | patent dirsek dn 32 |  |  | ad | 20 | trakya |  |  |  |
| 17 | gaz alarm cihazı |  |  | ad | 3 | ikon |  |  |  |
| 18 | sıcak hava üretici 50 kw çukurova robur m50 |  |  | ad | 2 | çukurova |  |  |  |
| 19 | proje gaz açım i,şleri |  |  | ad | 1 |  |  |  |  |
| 20 | su deposu 12 m3 |  |  | ad | 1 |  |  |  |  |
| 21 | paket hidrafor |  |  | ad | 1 |  |  |  |  |
| 22 | genleşme tankı 50 lt |  |  | ad | 1 |  |  |  |  |
| 23 | wc taşı |  |  | ad | 2 | serel |  |  |  |
| 24 | bas musluğu 3/4" |  |  | ad | 2 | kas |  |  |  |
| 25 | hilton lavabo |  |  | ad | 6 |  |  |  |  |
| 26 | 100/1000 pvc |  |  | ad | 30 | kalde |  |  |  |
| 27 | 100/500 pvc |  |  | ad | 20 | kalde |  |  |  |
| 28 | 100/250 pvc |  |  | ad | 20 | kalde |  |  |  |
| 29 | 100/2000 pvc |  |  | ad | 20 | kalde |  |  |  |
| 30 | 70/1000 pvc |  |  | ad | 20 | kalde |  |  |  |
| 31 | 70/500 pvc |  |  | ad | 15 | kalde |  |  |  |
| 32 | 70/250 pvc |  |  | ad | 15 | kalde |  |  |  |
| 33 | 70/50 pvc |  |  | ad | 15 | kalde |  |  |  |
| 34 | 50/1000 pvc |  |  | ad | 5 | kalde |  |  |  |
| 35 | 50/500 pvc |  |  | ad | 5 | kalde |  |  |  |
| 36 | 50/250 pvc |  |  | ad | 5 | kalde |  |  |  |
| 37 | 50/50 pvc |  |  | ad | 5 | kalde |  |  |  |
| 38 | 100/90 pvc dirsek |  |  | ad | 30 | kalde |  |  |  |
| 39 | 100/45 pvc dirsek |  |  | ad | 30 | kalde |  |  |  |
| 40 | 70/90 pvc dirsek |  |  | ad | 30 | kalde |  |  |  |
| 41 | 70/45 pvc dirsek |  |  | ad | 30 | kalde |  |  |  |
| 42 | 50/90 pvc dirsek |  |  | ad | 20 | kalde |  |  |  |
| 43 | 50/45 pvc dirsek |  |  | ad | 20 | kalde |  |  |  |
| 44 | 100/100 çatal |  |  | ad | 10 | kalde |  |  |  |
| 45 | 70/70 çatal |  |  | ad | 10 | kalde |  |  |  |
| 46 | 50/50 çatal |  |  | ad | 10 | kalde |  |  |  |
| 47 | pprc boru dn 20 |  |  | mt | 20 | kalde |  |  |  |
| 48 | pprc boru dn 25 |  |  | mt | 20 | kalde |  |  |  |
| 49 | pprc boru dn 32 |  |  | mt | 30 | kalde |  |  |  |
| 50 | pprc ara malzeme |  |  | ad | 1 | kalde |  |  |  |
| 51 | wc es i |  |  | ad | 2 | kalde |  |  |  |
| 52 | 150 lik korige |  |  | mt | 100 | kalde |  |  |  |
| 53 | mazgal sfero döküm zemin gideri ızgarası |  |  | mt | 30 |  |  |  |  |
| 54 | ara musluk |  |  | ad | 14 |  |  |  |  |
| 55 | ev ye bataryası |  |  | ad | 1 |  |  |  |  |
| 56 | lavabo bataryası |  |  | ad | 6 |  |  |  |  |
| 57 | kısa musluk |  |  | ad | 2 |  |  |  |  |
| 58 | banyo bataryası |  |  | ad | 2 |  |  |  |  |
| 59 | duş fleksi |  |  | ad | 2 |  |  |  |  |
| 60 | mobil boru kılıflı |  |  | ad | 200 | fırat |  |  |  |
| 61 | köşe döndürücü |  |  | ad | 20 | fırat |  |  |  |
| 62 | panel radyatör |  |  | mt | 20 | mastaş |  |  |  |
| 63 | radyatör vanası |  |  | ad | 10 | kalde |  |  |  |
| 64 | kendinden vanalı kollektör 5 li |  |  | ad | 4 | kalde |  |  |  |
| 65 | heermetik kombi 30 kw |  |  | ad | 1 | Wiessmann,BUDERUS,VAİLLANT |  |  |  |
| 66 | pis su temiz su tesisatı işçilik |  |  | ad | 1 |  |  |  |  |
| 67 | doğalgaz tesisatı işçilik |  |  | ad | 1 |  |  |  |  |
| 68 | polietilen işçilik |  |  | ad | 1 |  |  |  |  |
|  | TESİSAT TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilgi amaçlıdır götürü usulü anahtar teslim teklif verilecektir.( ödemede sahada yapılan iş ve projeler esastır) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DOĞALGAZ BAKIM ONARIM HİZMET BİNASI ELEKTRİK KEŞİF ÖZETİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı TL | Tutarı TL |
| 1 | 727-521 | 3 x 50 + 25 mm2 ,1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) | MT | 110,00 |  |  |
| 2 | 727-544 | 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY)- 1 x 50 mm2 | AD | 30,00 |  |  |
| 3 | 704-105 | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) | AD | 1,00 |  |  |
| 4 | 704-103 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) | AD | 4,00 |  |  |
| 5 | 727-415 | 4 x 6 mm2 NYM | AD | 170,00 |  |  |
| 6 | 726-402 | 6 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | MT | 125,00 |  |  |
| 7 | 727-410 | 3 x 4 mm2 NYM | MT | 110,00 |  |  |
| 8 | 727-411 | 3 x 2,5 mm2 NYM | MT | 125,00 |  |  |
| 9 | 736-301 | Normal sorti | AD | 4,00 |  |  |
| 10 | 736-302 | Komütatör sorti | AD | 13,00 |  |  |
| 11 | 736-304 | Paralel sorti | AD | 9,00 |  |  |
| 12 | 740-103 | Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler sorti hatları kurşunsun antigron (NVV), (NYM) cinsinden malzeme ile normal priz sortisi | AD | 16,00 |  |  |
| 13 | 741-201 | 3 x 25 A.e kadar ( Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40). ) | AD | 8,00 |  |  |
| 14 | 780-117 | Etanj Priz (Ölçü: Ad.:) (TS-40) Alüminyum enjeksiyon gövdeli, porselen kaideli, pirinç, kontaklı, kapaklı, topraklı neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı, en az TSEye uygun iletken girişleri lastik contalı ağızlıklı tam etanj prizin temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte (Diğer özellikler 780-113) gibi. | AD | 8,00 |  |  |
| 15 | 715-308 | Termik manyetik koruyuculu şalter 3*63 A.(Tablo Arkası) | AD | 2,00 |  |  |
| 16 | 718-522 | Kaçak AkaımKoruma Rölesi 4 x 63 A.e kadar (300 m A) | AD | 1,00 |  |  |
| 17 | 724-401 | Anahtarlı otomatik sigorta 16 A. Kadar (3KA) | AD | 10,00 |  |  |
| 18 | 724-407 | Üç fazlı anahtarlı 40 A.e kadar | AD | 4,00 |  |  |
| 19 | 725-312 | Multimetre | AD | 1,00 |  |  |
| 20 | 725-905 | İşaret Lambası 500V.a kadar | AD | 6,00 |  |  |
| 21 | 725-731 | 3 faz reaktif elektrik sayacı .3*230/400A.e Ka | AD | 1,00 |  |  |
| 22 | 742-128 | 360º Sensörlü Tavan Armatürü. (Ölçü: Ad, ; İhzarat: % 60) (Tip B1 armatür benzeri) 220-240 volt şebeke geriliminde çalışabilen, 25-35 cm çapında opal cam gloplu, cam glop ortasında 360º dijital optik algılayıcı sensörü bulunan, armatür kaidesi aluminyum veya galvanizli sacdan mamül, içerisinde iki adet E 27 porselen duyu bulunan, maksimum iki tane 40 wat’lık ampul bağlanabilen (Ampul fiyatı dahil), iç tesisatı yanmaya dayanıklı silikon kablo ile döşenmiş, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ışığı ayarı yapılabilen, IP 20 koruma sınıflı, TS 8698 EN 60598-2-1 ve TS EN 60669-2-1 kalite standartlarına uygun, CE belgeli, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrikli ve Elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliğe uygun, 360º çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip sıva üstü 360º sensörlü tavan armatürünün temini, işyerine nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | AD | 4,00 |  |  |
| 23 | 742-130 | 360º Tavan Tipi Sıva Üstü Hareket sensörü:(Ölçü: Ad, ; İhzarat: % 60) 220-240 volt şebeke geriliminde, -20ºC ve +40ºC arası sıcaklıkta çalışabilen, flüoresan tipi lambalarda 400 wat’a, akkor flamanlı lambalarda 1000 wat’ a kadar yük bağlanabilen, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ışığı ayarı yapılabilen, IP 20 koruma sınıflı, TS-EN 60669-2-1 kalite standartlarına uygun, CE belgeli, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrikli ve Elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliğe uygun, optik algılayıcısı dijital yapıda ve 360º çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip olan, harici tavan tipi sıva üstü hareket sensörünün temini, işyerine nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | AD | 4,00 |  |  |
| 24 | 742-532 | ATY2 - 4 x 18 (Çift parabolik parlak reflektörlü) | AD | 9,00 |  |  |
| 25 | 742-266 | TİP T1-2*40 W. Armatür | AD | 23,00 |  |  |
| 26 | 742-283 | U - 1 x 40 W. Armatür | AD | 3,00 |  |  |
| 27 | 30.4.1 | Galvavizli örgülü çelik tel ve gömülmesi | MT | 230,00 |  |  |
| 28 | 782-101 | Galvanizli saç kablo kanalları 1.5 mm. | KG | 370,00 |  |  |
| 29 | 742-456 | LED PRJ - 150 wat'a kadar (150 wat dahil ) (220 V. AC.) | AD | 12,00 |  |  |
| 30 | 815-101 | Telefon Tesisat Sortisiİ | AD | 6,00 |  |  |
| 31 | 818-101 | 2 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14 | MT | 25,00 |  |  |
| 32 | 819-101 | Telefon dağıtım kutusu 10 Çifte Kadar | AD | 2,00 |  |  |
| 33 | 890-101 | Analog Harici Hat: 4 Analog Dahili Hat: 28 Şef Sekreter: 4 | AD | 1,00 |  |  |
| 34 | 880-563 | UTP Cat 6 Kablo | MT | 105,00 |  |  |
| 35 | 880-575 | UTP Cat6 sıva altı tekli priz | AD | 12,00 |  |  |
| 36 | 880-584 | 24 portlu UTP Cat 6 patch panel | AD | 1,00 |  |  |
| 37 | 880-1103 | Rack Kabinler 12U 600 mm * 500 mm 19" | AD | 1,00 |  |  |
| 38 | 832-106 | Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı: Detektör optik yöntem ile duman algılaması yapacaktır. Detektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olacaktır. Detektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacaktır. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp sökülebilmelidir. Detektör soketleri temasın sağlanması için klips geçmeli olacaktır. Yaylı kontak kullanılmayacaktır. Detektör TS EN 54-7 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | AD | 20,00 |  |  |
| 39 | 833-104 | 20 devreye kadar (dahil) | AD | 1,00 |  |  |
| 40 | 880-2001 | 1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 ,JH (St) H Halojensiz yangın alarm kablolarıI | AD | 245,00 |  |  |
| 41 | 845-103 | Televizyon sortisi: Teknik şartnamesine uygun PVC boru içinde koaksiyal kablo, (blendajlı mikrofon kablosu kullanılmaz) ile anten iniş hattı, özel priz dağıtıcı klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, yerine montajı ve işler halde teslimi. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 metreyi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 metreden sonrası için Birim Fiyat No: 880-400den ödeme yapılır. | AD | 6,00 |  |  |
| 42 | 880.437 | RG 11/U-6, 75 Empedans Koaksiyal Kablolar | MT | 20,00 |  |  |
| 43 | 845-201 | Anten kazancı 4 - 20 db. olan santral | AD | 1,00 |  |  |
| 44 | 880-503 | Splitters dağıtıcı cinsi 1/4max DB kaybı 8,0 (TS EN 60728-6) | AD | 2,00 |  |  |
| 45 | 840-105 | Harici tip hava basınçlı hoparlör 10 W'a kadar. | AD | 3,00 |  |  |
| 46 | 842-101 | Masa tipi mikrofon. | AD | 1,00 |  |  |
| 47 | 880-3062 | 2x2x1.50 mm2 ,LIH (St) H Halojen free sinyal ve kumanda kablosu | MT | 40,00 |  |  |
| 48 | 844-201 | 2×100W Power Amplifikatör | AD | 1,00 |  |  |
| 49 | 844-102 | 40 W.lık Preamplifikatör | AD | 1,00 |  |  |
| 50 | 838-211 | 12 kanal Ses Mikseri | AD | 1,00 |  |  |
| 51 | 838-241 | Tekli CD Çalar | AD | 1,00 |  |  |
| 52 | 839-101 | Dahili tip hat transformatörü | AD | 2,00 |  |  |
| 53 | 842-103 | El mikrofonu. | AD | 1,00 |  |  |
| 54 | 840-109 | 10 w çift taraflı hoparlör | AD | 2,00 |  |  |
| 55 | 880-3189 | 2x1.5 mm2 LIH (St) H Halojen free sinyal ve kumanda kablosu | MT | 30,00 |  |  |
| 56 | 980-214 | Aktif yaklama ucu ortalama uyarım yolu L=60 mt. | AD | 1,00 |  |  |
| 57 | 980-300 | Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) | AD | 1,00 |  |  |
| 58 | 983-102 | Toprak elektrodu (Çubuk) elektrolit bakır | AD | 16,00 |  |  |
| 59 | 983-103 | İletken koruyucu borusu | AD | 1,00 |  |  |
| 60 | 981-101 | Çatı ihata ve indirme iletkeni ,50 mm2 Elektrolitik Bakır İletken | MT | 30,00 |  |  |
| 61 | 715-307 | 3 x 40 A.e kadar (Trifaze) Icu:25kA, I1: (0,8-1)In | AD | 1,00 |  |  |
| 62 | 727-511 | 3 x 6 mm2 NYY |  | 5,00 |  |  |
| 63 | 723-514 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi: (30 kVAR’a kadar) 5 Kademeli, 1 Akım Trafolu 220V AC. Beslemeli, Otomatik C/k ayarlı değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | AD | 1,00 |  |  |
| 64 | 723-401 | 400 V.a kadar .Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları | AD | 15,00 |  |  |
| 65 | ÖZEL | CCTV Sistemi, kayıt, monitör ve kablolar | AD |  |  |  |
| 66 | 704-103 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) | AD | 1,00 |  |  |
| 67 | 950-104 | 36 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | AD | 1,00 |  |  |
| 68 | 951-101 | 45 kVA ya kadar gruplar için (45 kVA dahil) .Otomatik Devreye Girme (Beyni) tertibatı | AD | 1,00 |  |  |
| 69 | 727-543 | 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY )-1 x 35 mm2 | AD | 25,00 |  |  |
| 70 | ÖZEL | Televizyon ve TV Ünitesi | AD | 1,00 |  |  |
|  |  | Bilgi amaçlıdır götürü usulü anahtar teslim teklif verilecektir.( ödemede sahada yapılan iş ve projeler esastır) |  |  |  |  |

###### Söz. Ek-3: Teknik Teklif

TEKNİK TEKLİF (Yapım İşi ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3c)

<İstekliler teknik tekliflerini Teknik Şartname doğrultusunda, şartnamede istenilen niteliklere ve teknik projeye uygun olarak hazırlayacaklardır. Sözleşme Makamı tarafından talep edilmiş ise, ayrıca aşağıda belirtilen hususlarda bilgilere de yer vereceklerdir.>

            - Teklif Sahibi Hakkında Genel Bilgi

            - Organizasyon Şeması

Yöneticiler ve projede görevlendirmeyi düşündükleri kilit personelleri içerecek şekilde hazırlanmalı ve kilit personele ilişkin öz geçmişler de sunulmalıdır.

            - Yüklenici Olarak Deneyim

Son 5 yıl içerisinde tamamlanan benzer nitelikteki işlerin listesi, sözleşme bedelleri, işverenlerin adları ve irtibat bilgilerini de içerecek şekilde listelenmelidir.

            - Tesis ve Araç-Ekipman Listesi

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesis, araç ve ekipman listesi sunulmalıdır. Bu tesis ve ekipman kendi malı değilse sözleşme imzalanması halinde bu tesis ve ekipmanın kendi kullanımında olacağına dair taahhütname sunulmalıdır.

            - İş Planı ve Programı

İhale konusu işin gerçekleştirilmesi için önerilen iş planı programı açıklamalı olarak hazırlanmalıdır.

            - Kalite Güvence Sistem(ler)i

Yapım işlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için kullanılması teklif edilen kalite güvence sistem(ler)inin detaylarını burada belirtiniz.

            - Adli Sicil Kaydı

Son 1 yıl içerisinde yürütülen veya hali hazırda yürütülmekte olan sözleşmelerden kaynaklanan herhangi bir dava veya tahkim geçmişi hakkında bilgi veriniz. Bu davaların lehinize mi yoksa aleyhinize mi sonuçlandığını, bu davalar sonucu tahakkuk etmiş cezalar olup olmadığını burada açıklayınız. Ortak girişim / konsorsiyum halinde her bir ortağı için ayrı bir sayfa doldurulmalıdır.

            - Ek Bilgi

İstekliler buraya, tekliflerinin değerlendirilmesi için faydalı olduğuna inandıkları ilave bilgileri ekleyebilirler.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

###### Söz. Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)

Yapım İşi İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4c

GÖTÜRÜ BEDEL ESASLI İHALELER

Götürü bedel ihalelerde 1. Sütun Sözleşme Makamınca doldurulacak, 2. Ve 3. Sütunlara istekli teklifini yazacaktır.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| İşin Tanımı | Tutar (TL) | KDV (TL) |
| Teknik Şartname uyarınca projesinde tanımlanmış Doğalgaz dağıtım şebekesi yapım işi |  |  |
| Toplam Teklif Tutarı (rakam ve yazıyla) |  |  |

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Not: Birim fiyatlar ve toplam teklif tutarlarında tespit edilen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilecektir:

a)	Rakam ve yazı ile belirtilen miktarlarda bir fark bulunduğu zaman, yazılı olarak belirtilen miktar geçerli olacaktır.

b)	Birim oran ile birim fiyatın miktar ile çarpılması sonucunda bulunan toplam miktar arasında bir fark olduğunda belirtilen birim oran geçerli olacaktır.

###### Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

MALİ KİMLİK FORMU                                                                      (Söz. EK: 5a)

TÜZEL KİMLİK FORMU                                                (Söz. EK: 5b)

GERÇEK KİŞİ

| SOYADI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLK İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| T.C. KİMLİK NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ DAİRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KİMLİK BELGESİ TÜRÜ: |  |  |  | NÜFUS KAĞIDI |  |  |  |  | EHLİYET |  |  |  |  | PASAPORT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KİMLİK BELGESİ NO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DOĞUM TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| DOĞUM YERİ- İL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DOĞUM YERİ- ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

TARİH VE İMZA

| TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAMU KURUM/KURULUŞLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) | EVET |  |  | HAYIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KISALTMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT YERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| KAYIT NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir: - tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası - eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman

| TARİH |  | DAMGA |
| --- | --- | --- |
| YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ |  |  |
| İMZA |  |  |

| TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) | EVET |  |  | HAYIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KISALTMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT YERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| KAYIT NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR: - SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.) - YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

TARİH VE İMZA

KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ                                                                                  Söz. Ek-5c

ÖZGEÇMİŞ

(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)

Sözleşmede önerilen pozisyon:

1.	Soyadı:

2.	Adı:

3. 	Doğum yeri ve tarihi:

4.	Tabiyeti:

5.	Medeni durumu:

Adres (telefon/faks/e-posta):

6. 	Eğitim:

| Eğitim Kurumlaır: |  |
| --- | --- |
| Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar |  |
| Derece: |  |

7. 	Yabancı Dil

(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):

| Dil | Okuma | Konuşma | Yazma |
| --- | --- | --- | --- |

8.	Mesleki kurumlara üyeliği:

9.	Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):

10.	Mevcut pozisyon:

11.	Mesleki deneyim süresi:

12.	Kilit özellikleri:

13.	Bölgesel deneyimi:

| Ülke/Bölge/Şehir | Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar) | Projenin adı ve kısa tanımı |
| --- | --- | --- |

14.	Mesleki deneyim:

| Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar |  |
| --- | --- |
| Yer |  |
| Şirket/kurum |  |
| Pozisyon |  |
| İş tanımı |  |

15.	Diğerleri:

15a.	Yayınlar ve seminerler:

15b.	Referanslar:

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

TESİS, ARAÇ ve EKİPMAN                                                                                  Söz. Ek-5d

(Yapım işi alımlarında ihale kapsamında talep edilmiş ise)

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesisler/ekipmanlar:

|  | AÇIKLAMA (tip/marka/model) | Güç/ kapasite | Ünite sayısı | Yaş (yıl) | Kendi mülkiyeti (KM) veya kira (K)/ ve mülkiyet yüzdesi | Menşei (ülke) | Cari yaklaşık değeri (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) | İNŞAAT TESİSİ / EKİPMANLAR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
| B) | ARAÇLAR VE KAMYONLAR |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
| C) | DİĞER TESİSLER |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ                                                     Söz. Ek-5e

(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)

1 Adı ......................................................................................

2 Yönetim kurulunun adresi .................................................. .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....

3 Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için) Ofis adresi ........................................................................... .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon ..............................Faks .........................................

4 Ortakların isimleri i) .............................................................................................. ii) .............................................................................................. iii) .............................................................................................. vb. ............................................................................................

5 Lider ortağın adı .................................................................................................. ..................................................................................................

6 Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma i) İmza tarihi: ................................................................ ii) Yeri: ................................................................................... iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi

7 Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak) .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

###### Bölüm C: Diğer Bilgiler

###### İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu

<Projenizin adı>

Teklif No.	_____________________

Adı:		______________________________________________

İdari Uygunluk Tablosu

| Teklif zarfı No. | Teklif sahibinin adı | Teklif süresi içinde teslim edilmiş. (E/H) | Teklif Usulüne uygun, kapalı olarak teslim edilmiş (E/H) | Teklif formu doldurulmuş. (E/H) | Teklif sahibinin beyanı imzalı (E/H) | Teknik Teklif mevcut (E/H) | Mali Teklif ayrı bir zarfta ve kapalı olarak sunulmuş (E/H) | Karar (Kabul/Ret) | Teklif alındı belgesi verildi (E/H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Başkanın adı soyadı |  |
| --- | --- |
| Başkanın imzası |  |
| Tarih |  |

(Not: Sözleşme Makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari uygunluğunu denetlemek için ilave soru sütunları ekleyebilir.)

###### Teknik Değerlendirme Tabloları

1. Hizmet Alımı İhaleleri İçin

Önerilen teknik kriterler ve ağırlıkları aşağıda verilmiştir. Bu kriter ve ağırlıklar alınacak olan hizmetin koşullarına göre değiştirilebilir.

|  | En çok | Teklif 1 | Teklif 2 | Teklif 3 | ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizasyon ve metodoloji |  |  |  |  |  |
| Temel/Gerekçelendirme | 15 |  |  |  |  |
| Çözüm Yaklaşımı | 15 |  |  |  |  |
| Faaliyet Planı | 10 |  |  |  |  |
| Organizasyon ve metodoloji için toplam puan | 40 |  |  |  |  |
| Kilit uzman(lar) |  |  |  |  |  |
| Bilgi ve beceri | 15 |  |  |  |  |
| Genel profesyonel deneyim | 15 |  |  |  |  |
| İhale konusuna özel profesyonel deneyim | 30 |  |  |  |  |
| Kilit uzman(lar) toplam puanı | 60 |  |  |  |  |
| Genel Toplam Puan | 100 |  |  |  |  |

Değerlendirici:

Ad-Soyad

İmza

(Değerlendirme Komitesinin başkan ve üyeleri yukarıdaki tabloyu ayrı ayrı dolduracaktır.)

- Mal Alımı ve Yapım İşi İhaleleri İçin

TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi tarafından doldurulmalıdır, Sözleşme Makamı işin gereklerine uygun olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir.

Sözleşme başlığı	: … … … … … … … … …

Yayın Referansı	: … … … … … … … … …

| Teklif zarfı No | İsteklinin adı | Teklif Teknik Şartnameye Uygun mu? (E/H) | İsteklinin ekonomik ve mali kapasitesi yeterli mi? (E/H) | İsteklinin İş Tecrübesi yeterli mi? (E/H) | Faaliyet Planı / Teslim Süresi Uygun mu? (E/H) | Tali hizmetler istenilen şekilde mi? (E/H/ Geçerli değil) | Teklif dosyasındaki diğer teknik gereklilikler? (E/H/ Geçerli değil) | Karar (Kabul / Ret) | Açıklamalar (varsa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Başkan			Üye			Üye

İmza			İmza			İmza

Bölüm D.	Teklif Sunum Formu

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.

< İsteklinin Anteti>

Referans: < her bir ihale davet mektubu için>

Sözleşme adı: < Sözleşme başlığı >  Lot başlığı: < Lot başlığı, ihale lotlara bölünmüş ise>

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) <rakam> kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.

- İSTEKLİNİN KİMLİĞİ

Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i

- İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| Firma Adı |  |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| e-mail |  |

- BEYANNAME(LER)

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir.

- TAAHHÜTNAME

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen <hizmetleri sağlamayı / malları tedarik etmeyi / yapım işini üstlenmeyi>, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

- Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

- Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

- Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

- Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

- Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

- İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

- Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

- İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu

- Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu

Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.

İstekli adına.

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| İmza |  |
| Tarih |  |

###### Beyanname Formatı

(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>

<Tarih>

<Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi>

Referansınız: < Davet tarihi>

Sayın Yetkili,

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı>  olarak,

- İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

- İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;

- İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

- Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

- Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

- Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımla

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve ünvanı >

###### Değerlendirme Komitesi Tayini

| (Proje Adı) |  |
| --- | --- |
| İHALE NO: TEKLİFE DAVET TARİHİ: İHALE KAPSAMI: < ……….. Mal Alımı / Hizmet Alımı / Yapım İşi’nin gerçekleştirilmesi> UYGULANAN PROSEDÜR: <Pazarlık Usulü / Açık İhale Usulü> |  |
| Yukarıda bahsi geçen ihale kapsamında sunulacak teklifleri değerlendirmek üzere, aşağıda; ad, soy ad ve görevleri belirtilen kişilerden oluşan Değerlendirme Komitesi tayin edilmiştir: Adı Soyadı; Görevi / Mesleği. Başkan Üye. Üye. Üye. Üye. Üye. Gözlemci olarak katılımları için <Ajans / diğer> uzman(lar)ı davet edilmiştir. |
| Tarih: ____________________ Sözleşme Makamı Yetkilisi _________________________ İmza |  |

<Not: Mal Alımı ve Hizmet Alımı ihalelerinde, birisi başkan ve hepsi eşit oy hakkına sahip olmak üzere en az üç kişiden, Yapım İşleri ihalelerinde ise en az beş kişiden oluşan bir Değerlendirme Komitesi tayin edilmelidir. Bu belge Sözleşme Makamı yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.>

###### Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

İhale referansı:____________________

Aşağıda imzası bulunan ben, işbu belge ile yukarıda bahsi geçen ihale prosedürünün değerlendirmesine katılmayı kabul ettiğimi beyan ederim. Bu beyanda bulunarak, bu ihale prosedürü ile ilgili olarak bugüne kadar, değerlendirme süreci ile ilgili harici eylemler için ihale değerlendirme ve sözleşme prosedürlerine yönelik, Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamındaki satın almalarda uygulanacak ilgili rehberler ve mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere mevcut bilgileri edinmiş olduğumu doğrularım.

Sorumluluklarımı tarafsız ve adil bir şekilde yerine getireceğimi beyan ederim.

Değerlendirme sürecinin sonucundan kazanç sağlaması olası tüm taraflardan bağımsızım,.  Bildiğim ve inandığım kadarıyla, herhangi bir tarafın gözünde bağımsızlığım konusunda soru işareti yaratabilecek olan ve geçmişte veya bugün var olan veya öngörülebilir gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan hiçbir gerçek veya koşul mevcut değildir. Bu tür bir durumun değerlendirme süreci içerisinde ortaya çıkması, bu tür bir ilişkinin var olması veya kurulmuş olduğu yolunda ortaya çıkması halinde, bunu derhal beyan edeceğim ve değerlendirme sürecine katılımıma derhal son vereceğim.

Geçmiş 3 yıl içinde isteklinin, onların konsorsiyum üyeleri ya da alt yüklenicileri tarafından çalıştırılmadığımı beyan ederim. Ayrıca bildiğim kadarıyla, isteklileri değerlendirmedeki yeteneğim konusunda şüphe uyandıracak durumum olmadığını beyan ederim.

Değerlendirmenin bir sonucu olarak veya değerlendirme sırasında bana ifşa edilen veya tarafımdan keşfedilen veya hazırlanan herhangi bir bilgi veya belgeyi (“gizli bilgiler”) güvende ve gizli tutmayı ve bu tür bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi kabul ediyorum. Aynı zamanda, temin edilen herhangi bir yazılı bilgi veya standart formun kopyalarını tutmamayı da kabul ediyorum.

Gizli bilgiler, işbu Beyanı imzalamayı ve bu Beyanın şartları ile bağlı olmayı kabul etmedikleri sürece hiçbir çalışana veya uzmana ifşa edilmeyecektir.

| İsim |  |
| --- | --- |
| İmza |  |
| Tarih |  |

###### Teklif Alındı Belgesi Örneği

<Sözleşme Makamı> <İhale konusu> konulu hizmet alımı ihalesi kapsamında < teklif verenin unvanı > tarafından verilen teklif, <tarih> tarihinde ve saat <saat> ‘ de teslim alınmış ve < teklif numarası > no.lu teklif olarak telif listesine kaydedilmiştir. Sözleşme Makamı adına Teslim alanın adı soyadı İmzası

Not: Sözleşme Makamı ihalesi kapsamında istekliler tarafından teslim edilen teklifleri kayıt altına alacak ve teklif sahiplerine tekliflerini teslim ettiklerine dair bu belgeyi imzalayarak vereceklerdir.

###### Teklif Açılış Kontrol Listesi

| Adımlar |  |
| --- | --- |
| - Tüm teklif zarfları Başkana teslim edilmiştir. | … |
| - Tüm teklif zarfları teslim alınma sırasına göre numaralandırılmıştır. | … |
| - Başkan alınan tüm teklif zarflarının ihale açma oturumu sırasında mevcut bulunduğunu doğrulamıştır. | … |
| - Başkan tüm teklif zarflarının kapalı ve iyi durumda olduğunu doğrulamıştır. | … |
| - Başkan ve üyeler dış teklif zarflarını açararak aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmiştir: - Teklif zarfı numarasının, tüm teknik teklif nüshalarının ve mali teklif zarfının üzerine yazılması. - Tüm belge asıllarının ilk sayfalarının ve mali teklifi içeren zarfın parafe edilmesi | … |
| - Her teklif zarfı için, Değerlendirme Komitesi, alınan tekliflerin aşağıdaki hususları içerip içermediğini: - Zarf üzerindeki kayıt numarası - İsteklinin adı - Tarih (ve saat, teklifler için verilen son tarihte teslim alınan teklifler için) - Dış zarfın durumu - Teknik ve mali tekliflerin ayrı ayrı zarflarda teslim alınıp alınmadığı - İsteklinin, beyanını da içeren teklif başvuru formunu ekleyip eklemediği - Talep edilmiş ise, geçici teminatın sağlanıp sağlanmadığı - Teklifin açılış safhasına ilişkin idari kurallara uygun olup olmadığı kontrol etmiştir. | … … … … … … … … |
| - Tarafsızlılık ve gizlilik beyanı değerlendirme komitesinin tüm üyeleri ve gözlemciler tarafından imzalanmıştır. | … |
| - Başkan teslim alınan teklif sunuş mektuplarını imzalamıştır. | … |
| - Başkan, mali tekliflerin güvenli bir yerde muhafazasını sağlamıştır (hizmet alımları için). | … |
| - Teklif açılış tutanağı, değerlendirme komitesinin tüm üyeleri tarafından imzalanmıştır. | … |

| Değerlendirme Komitesi Başkanı / Üyesi |  |
| --- | --- |
| İmza |  |
| Tarih |  |

###### Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı

1.	Zaman çizelgesi

|  | TARİH | SAAT | YER |
| --- | --- | --- | --- |
| Teklif Davet mektubunun gönderilme tarihi |  |  |  |
| Başvuru için son tarih |  |  |  |
| Teklif açma oturumu |  |  |  |

2.	Teklif veren istekliler ve mali teklifleri

| Teklif zarfı numarası | İsteklinin adı | Mali teklif tutarları |
| --- | --- | --- |

3.	Geri çekilen teklifler

Aşağıda belirtilen istekliler teklif tekliflerini geri çekmişlerdir(herhangi bir teklifin geri çekilmiş olması halinde):

| Teklif zarfı numarası | İsteklinin adı | Nedeni (biliniyorsa) |
| --- | --- | --- |

4.	Gözlemci(ler)

| Adı | Temsil ettiği Kurum |
| --- | --- |

5.	İmzalar

| Değerlendirme Komitesi | Adı Soyadı | İmzası |
| --- | --- | --- |
| Başkan |  |  |
| Üye |  |  |
| Üye |  |  |

###### Teklif Değerlendirme Raporu

İhale No		: __________________

İhale Adı		: __________________

İhale Bedeli		: __________________

Uygulanan Usul	: __________________

Yukarıda adı geçen ihale için aşağıdaki firmalar davet edilmiştir / müracaat etmiştir.

| No. | Firma adı | İlçe/İL |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Aşağıdaki firmalar tekliflerini zamanında tarafımıza teslim etmiştir:

| No. | Firma adı | İlçe/İL |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Değerlendirme Komitesi bu belgeye ekli değerlendirme tablosunu kullanarak tüm teklifleri incelemiştir.

Aşağıdaki teklifler şartları karşılayamadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır:

| No. | Firma adı | Gerekçe <Örnekler*> |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

* <uygun olmayan menşe>, <teknik şartnameye uygun olmaması>, <imzalanmamış evrak>, <uygun olmayan teslimat koşulları>

Değerlendirmeyi geçen teklifler aritmetik hata kontrolü yapıldıktan ve bulunan hatalar resen düzeltildikten sonra aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

| No. | Firma | Önerilen fiyat |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Sonuç

Değerlendirme Komitesi ihalenin aşağıdaki gibi verilmesini önermektedir:

| Firma adı | Toplam bedel |
| --- | --- |
|  | .-TL |

| Değerlendirme Komitesi | Adı Soyadı | İmzası |
| --- | --- | --- |
| Başkan |  |  |
| Üye |  |  |
| Üye |  |  |

###### Seçilmeyen İstekliye Mektup

< Sözleşme Makamının Anteti >

< Tarih >

< İsteklinin Adresi >

Sözleşme başlığı	:

Yayın referansı	:

Sayın < İlgilinin İsmi >

Yukarıda belirtilen ihale sürecine katılımınız için teşekkür ederiz. Ancak, gönderdiğiniz teklif aşağıdaki sebeplerden dolayı seçilmemiştir.

[Geçerli olmayan satırları siliniz]

|  |  | Teklifiniz son teslim tarihinden önce elimize ulaşmamıştır. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Teklifiniz idari uygunluk şartlarını karşılamamaktadır. |
|  |  | Teknik teklifiniz şartnamede belirtilen özellikleri taşımamaktadır. |
|  |  | Mali teklifiniz, sözleşme için mevcut azami bütçeyi aşmaktadır. |
|  |  | Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ekonomik teklif değildir. |
|  |  | Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ucuz teklif değildir. |
|  |  | … … … … … … … … … |

İhalenin … … … … … … .-TL tutarında teklif veren <seçilen isteklinin adı> üzerine kaldığı bilginize sunulur.

Bundan sonraki projelerimizdeki girişimlerimize aktif olarak ilgi göstermeye devam etmenizi temenni ederiz.

Saygılarımla,

Sözleşme Makamı Adına

< isim >

< imza >

###### Sözleşmeye Davet Mektubu

[Sözleşme Makamının Anteti]

| SAYI |  | : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONU |  | : Sözleşmeye davet |  |
| İhale kararının onaylandığı tarih |  | : _ _/_ _/_ _ _ _ |  |
| Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir / iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir / faks ile iletilmiştir]. |  |  |  |
|  | [isteklinin adresi] |  |  |
| Sayın | [isteklinin adı veya ticaret unvanı], |  |  |
| İLGİ | : _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz. |  |  |

[işin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde ihale tarihi itibarıyla idari şartnamede sayılan ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olmadığınıza dair belgeler  [ ile ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek] ve gerekli olan diğer işlemleri de tamamlamak suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi en geç (......) gün içerisinde imzalamanız gerekmektedir.

Saygılarımızla.

|  | Sözleşme Makamı Yetkilisi |
| --- | --- |
|  | Adı SOYADI |
|  | Görevi |
|  | İmza |

TEKLİF DOSYASINDA ZORUNLU OLARAK OLMASI GEREKEN BELGELER

1.	Adres Beyanı

2.	Ticaret Ve Sanayi Odasından Veya İlgili Meslek Odasından Oda Kayıt Belgesi

3.	Ticaret Sicil Gazetesi

4.	İmza Sirküsü

5.	Kamu İhalelerinden Yasaklı Olmadığına Dair Taahhüt

6.	Teklif Mektubu

7.	Vergi Borcu Yoktur Belgesi

8.	Sgk Borcu Yoktur Belgesi

9.	İflas Veya Konkordato İlan Etmediğine Dair Ve Son 5 Yıl İçinde Mesleki Suçtan Dolayı Hüküm Giymediğine Dair Taahhütname

Not: Sözleşme makamı istediği özel belgeleri de ihale dosyasında mutlaka belirtmelidir. taahhütnamelerin belge ile doğrulanması sözleşmenin imzalanması esnasında istenecektir.

YAKLAŞIK MALİYET HESAP FORMU

(Bu form sadece sözleşme makamında kalacak olup, isteklilere gönderilmeyecektir.)

İŞİN ADI: Doğalgaz Altyapı Sistemi Kurulmasıyla Bölgemizin Rekabet Edilebilirliğinin Artırılması

Proforma Faturaları ekte sunulan iş kalemleri için yaklaşık maliyeti aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

| SIRA NO | İŞ KISIMLARI | TUTAR (TL) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| TOPLAM (KDV DAHİL) |  |  |

| DEĞERLENDİRME KOMİTESİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAŞKAN | ÜYE | ÜYE | ÜYE | ÜYE |
| Ramazan ALTUNDAĞ | İsmet ÇAĞLAR | İlhan ÇETİN | Ayhan ERMİŞ | Berat AKYÜREK |

Genel Sekreter Yön. Kur. Üyesi                 OSB Md. Yön. Kur. Üy.                        OSB Kontrol Müh.                             OSB Kontrol Müh.                         OSB Doğalgaz İşlt. Sor.

AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

| İhale Referans No | : | TR71/12/KÖA01/0039 |
| --- | --- | --- |
| İhale Adı | : | Doğalgaz Altyapı Sistemi Kurulmasıyla Bölgemizin Rekabet Edilebilirliğinin Artırılması (Doğalgaz Bakım Onarım Hizmet Binası Yapım İşi. |
| Tarih ve Saat | : | 06/10/2014 saat 14:00 |

BELGE KONTROL TUTANAĞI

| İsteklinin Adı veya Ticaret Ünvanı | 1 Adres Beyanı | 2 TSO/ Meslek Oda Kayıt Bel. | 3 Ticaret Sicil Gazetesi | 4 İmza Beyanna mesi/ Sirküsü | 5 Yasaklı Olm. Dair Taahhüt | 6 Teklif Mektubu | 7 Geçici Teminat | 8 (Gerekiyorsa) Vekalet name | 9 (Gerekiyorsa) Ortaklık Beyannamesi | 10 İhale Dos. Ald. Dair Belge | 11 Ortağı Olduğu Tüzel Kişiliklere İlişkin Beyan. | 12 Makine Satışına Dair İspatlayıcı Belgeler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DEĞERLENDİRME KOMİTESİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAŞKAN | ÜYE | ÜYE | ÜYE | ÜYE |
| Ramazan ALTUNDAĞ | İsmet ÇAĞLAR | İlhan ÇETİN | Ayhan ERMİŞ | Berat AKYÜREK |

Genel Sekreter Yön. Kur. Üyesi                 OSB Md. Yön. Kur. Üy.                        OSB Kontrol Müh.                             OSB Kontrol Müh.                         OSB Doğalgaz İşlt. Sor.

Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

Değerlendirme sürecine katılacak olan herkes tarafından doldurulacaktır (oy versin veya vermesin değerlendirme komitesinin üyeleri ve herhangi bir gözlemci dahil olmak üzere)

Geçmişte veya halihazırda doğrudan veya dolaylı olarak, mali, mesleki veya diğer türde bir ilişkinin var olup olmadığının dikkate alınması

İhaleye / İhale davetine doğrudan veya dolaylı olarak katılan birey, bir konsorsiyumun üyesi, ortaklardan herhangi biri veya bunlar tarafından teklif edilen taşeronlar.

İşin niteliği, teminat istenip istenmediği, isteklinin uyruğu vb hususlar göz önünde bulundurularak makul bir süre tanımlanacaktır.